# Projekts

# LATVIJAS REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

2009.gada _________	Noteikumi Nr.___

Rīgā	(prot. Nr.___  __.§)

Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību

Izdoti saskaņā ar

Ēku energoefektivitātes likuma 18.pantu

1. Noteikumi nosaka energoefektivitātes prasības licencēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. Ārējie siltumtīkli ( siltumtīkli, kas savieno siltuma avotu ar lietotāju ēku siltumpunktiem;

2.2. Nominālā siltuma jauda ( maksimālā siltuma jauda, kuru noteicis katlu ražotājs vai koģenerācijas iekārtas ražotājs un kuru attiecīgā iekārta spēj nodrošināt ilgstošā darba režīmā, izmantojot galveno kurināmo, un ar ražotāja noteikto neto lietderības koeficientu;

2.3. Siltuma avota neto lietderības koeficients ( siltuma avota noteiktā laika intervālā siltuma tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma attiecība pret šajā laikā patērēto, pēc kurināmā zemākās siltumspējas noteikto, enerģijas daudzumu;

2.4. Siltuma tīklu neto lietderības koeficients ( centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem noteiktā laika intervālā piegādātā siltumenerģijas daudzuma attiecība pret šajā laikā no siltumavota saņemtās siltumenerģijas daudzumu;

2.5. Neto siltumenerģija ( siltumenerģijas daudzums, kuru siltuma avots nodod tās izejā.

3. Centralizētai siltumapgādes sistēmai ir jābūt aprīkotai ar tādu uzskaites mēraparatūru vai piegādātā cietā kurināmā daudzuma un kvalitātes uzskaites shēmu, kas ļauj mērījumu ceļā noteikt neto siltumenerģiju, centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem noteiktā laika intervālā piegādāto siltumenerģijas daudzumu, kā arī siltumenerģijas ražošanai patērēto kurināmā daudzumu.

4. Izmantojot neto siltumenerģijas, centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem noteiktā laika intervālā piegādātā siltumenerģijas daudzuma, siltumenerģijas ražošanai patērēto kurināmā daudzuma un citu rādītāju mērījumus, ne retāk kā vienu reizi 10 dienās laika posmā no 1. novembra līdz 31. aprīlim un ne retāk kā divas reizes mēnesī laika posmā no 1. maija līdz 31. oktobrim jānosaka un jāreģistrē siltuma avota energoefektivitātes rādītāji atbilstoši šo noteikumu pielikumam. Ne retāk kā vienu reizi mēnesī jānosaka un jāreģistrē centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes rādītāji atbilstoši šo noteikumu pielikumam. Jānosaka un jāreģistrē arī gada kopējie energoefektivitātes rādītāji atbilstoši šo noteikumu pielikumam, ko komersants līdz nākamā gada 1. martam iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Komisija).

5. Lai sekotu centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības rādītājiem, nolūkā noteikt efektivitātes uzlabošanas pasākumus un analizēt efektivitātes rādītāju pasliktināšanās iemeslus, atbilstoši šo noteikumu 7. punkta prasībām jāveic siltuma avotu energoefektivitātes rādītāju reģistrēšana šim nolūkam paredzētā Energoefektivitātes rādītāju žurnālā (turpmāk ( žurnāls). Žurnāls tiek rekomendēts, bet netiek obligāti prasīts centralizētām siltumapgādes sistēmām, kuru katlu iekārtu  vai citu siltuma avotu  nominālā siltuma jauda ir mazāka par 1MW.

6. Žurnāla esamību un žurnālā reģistrētos datus pārbauda Komisija.

7. Aprēķināmie un žurnālā reģistrējamie energoefektivitātes rādītāji:

7.1. Katlu iekārtas  siltumenerģijas ražošanas neto lietderības koeficenta vērtības apkures periodā nedrīkst būt zemākas kā:

7.1.1. 92 %, ja siltuma avotā tiek izmantots gāzveida kurināmais;

7.1.2. 85%, ja  siltuma avotā tiek izmantots šķidrais kurināmais;

7.1.3. 75%, ja  siltuma avotā tiek izmantots cietais kurināmais.

7.2. Koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu faktiskā kopējā enerģijas ražošanas lietderības koeficienta vērtības apkures periodā nedrīkst būt zemākas kā:

7.2.1. 80 %, ja enerģijas ražošanā tiek izmantota  gāzveida, vai šķidrais kurināmais;

7.2.2. 75 %, ja enerģijas ražošanā tiek izmantots cietais kurināmais;

7.3. Relatīvie siltuma zudumi siltuma tīklā nedrīkst pārsniegt 22% gadā.

8. Ne retāk kā vienu reizi gadā licencēts energoapgādes komersants, kura valdījumā ir centralizētā siltumapgāde sistēma, veic siltuma avotu dūmgāzu analīzi un gaisa un kurināmā padeves attiecības regulēšanu, lai novērstu ķīmiski nepilnīgu kurināmā sadegšanu vai gaisa piesūkumus kurtuvē.

9. Licencēts energoapgādes komersants, kura valdījumā ir centralizētā siltumapgāde sistēma, katru gadu līdz 1. martam iesniedz Komisijai informāciju par šo noteikumu 5. punktā noteikto pienākuma izpildi. Komisija katru gadu izlases kārtībā veic licencētu energoapgādes komersantu, kura valdījumā ir centralizētās siltumapgādes sistēmas, apsekošanu lai pārbaudītu šo noteikumu 5. punktā minēto pienākumu izpildi.

10. Gadījumā, ja tiek konstatēts šo noteikumu 4. punktā minēto pienākumu un šo noteikumu  7. punktā noteikto rādītāju pārkāpumus, Komisija uzdod komersantam sešu mēnešu laikā nodrošināt minēto pienākumu izpildi.

11. Gadījumā, ja tiek konstatēts šo noteikumu 5. punktā minēto pienākumu pārkāpumus, Komisija uzdod komersantam sešu mēnešu laikā nodrošināt šo noteikumu 5. punktā minēto pienākumu izpildi un papildu iesniegt reģistrētas šādas  energoefektivitātes rādītāju pieļaujamās vērtības:

11.1. Skābekļa koncentrācijas dūmgāzēs jāatbilst katla iekārtas vai degļa izgatavotāja noteiktajām vērtībām, bet ja tādas nav noteiktas, tad tām ir jābūt diapazonā no 2 līdz 3,5 tilpuma procentiem;

11.2. Elektroenerģijas patēriņš uz 1 vienību no siltuma avota nodotās enerģijas nedrīkst pārsniegt 25 kWh/MWh;

11.3. Tīkla ūdens dzesēšanas kvalitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,023 MWh/m3 vai mazāks par 0,008 MWh/ m3, ja siltuma avots strādā saskaņā ar ēku apkures kontūru temperatūras grafiku;

11.4. Tīkla ūdens piebarošanas daudzums nedrīkst pārsniegt 0,5 m3 uz vienu tīklos nodotās siltumenerģijas MWh.

12. Gadījumā, ja pēc atkārtotas pārbaudes Komisija konstatē šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto pienākumu pārkāpumus, tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols un uzlikts administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

13. Veicot ārējo siltumtīklu nomaiņu un jaunu ārējo siltumtīklu izbūvi, ieteicams vadīties pēc 2003. gada 6. oktobra LVS EN 253:2003 standarta „Centralizētās siltumapgādes caurules - Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem - Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku” vai jāizmanto rūpnieciski izolētas plastmasas caurules.

14. Šajos noteikumos minētās energoefektivitātes prasības pilnībā attiecināmas uz tām licencētu energoapgādes komersantu valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām, kas nodotas ekspluatācijā vai rekonstruētas pēc 2010. gada 1. janvāra.

15. Licencētiem energoapgādes komersantiem, kuru valdījumā ir centralizētas siltumapgādes sistēmas, kas nodotas ekspluatācijā vai rekonstruētas līdz 2010. gada 1. janvārim, šo noteikumu 7. un 11. punkts piemērojams ar 2018. gada 1. janvāri.

16. Licencēti energoapgādes komersanti, kuru valdījumā ir centralizētas siltumapgādes sistēmas, kas nodotas ekspluatācijā vai rekonstruētas līdz 2010. gada 1. janvārim, līdz 2010. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai attīstības un rekonstrukcijas plānu, kas parāda, kā tiks nodrošināta atbilstība šo noteikumu 7. un 11. punktā noteiktajam.

Ministru prezidents 	    V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs 			     A.Kampars

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs						A.Kampars

Vīza: Valsts sekretārs						A.Matīss

07.10.2009 16:44

950

B.Neimane 67013214

Baiba.Neimane@em.gov.lv