1.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 8.oktobra

noteikumiem Nr. 1041

### Sprieguma ietekmes zonas un attālumi gaisā līdz spriegumaktīvām daļām

I. Sprieguma ietekmes zonas

| Attālumi gaisā un darba veikšanas zonas | Sprieguma ietekmes zonu ierobežošana, izmantojot izolējošu aizsargbarjeru |
| --- | --- |

### Apzīmējumi.

Ds – attālums, kas nosaka spriegumaktīva darba zonas ārējo robežu.

Db – attālums, kas nosaka elektrobīstamības zonas ārējo robežu.

### II. Attālumi gaisā līdz spriegumaktīvām daļām

| Nr. p.k. | Sistēmas nominālā sprieguma efektīvā vērtība Un (kV) | Spriegumaktīva darba zonas ārējā robeža Ds (m) | Elektrobīstamības zonas ārējā robeža Db (m) | Norobežotās teritorijas galējā robeža Dc (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <1 | bez pieskaršanās 0,6 gaisvadu līnijās ar kailvadiem | 0,6 | 1 |
| 2. | 6 | 0,6 | 1,0 | 2,5 |
| 3. | 10 | 0,6 | 1,0 | 2,5 |
| 4. | 20 | 0,6 | 1,0 | 2,5 |
| 5. | 110 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
| 6. | 330 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |

Piezīme. Attālumu noteikšanai citām spriegumu vērtībām var piemērot lineārās interpolācijas metodi.

Ekonomikas ministrs	Daniels Pavļuts