**Informatīvais ziņojums „Par ugunsdrošības stāvokli Kultūras ministrijas padotības iestādēs un** kapitālsabiedrībās, kurās **Kultūras** ministrija **ir** valsts kapitāla daļu turētāja”

Informatīvais ziņojums “Par ugunsdrošības stāvokli Kultūras ministrijas padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās,kurās Kultūrasministrijair valsts kapitāla daļu turētāja” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 58. un 59.punktu, lai informētu Ministru kabinetu par ugunsdrošības stāvokli Kultūras ministrijas padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās,kurās Kultūrasministrijair valsts kapitāla daļu turētāja (turpmāk – kultūras institūcijas).

**I. Esošās situācijas apraksts**

Kultūras ministrija atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” ir apkopojusi informāciju par ugunsdrošības stāvokli kultūras institūcijās 2010.gadā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 6.punktam kultūras institūcijām jānodrošina normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievēro­šana; jāizvērtē iespējamā ugunsgrēka risks un, pamatojoties uz to, jāizstrādā un jāīsteno ugunsdrošības pasākumi objektā; jānodrošina apkures un ventilācijas iekārtu, elektroietaišu, citu inže­niertehnisko iekārtu, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu atbilstība ugunsdrošības prasībām, kā arī jānovērš šajās iekārtās radušies bojājumi; jānodrošina valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteikto ugunsdrošības pasākumu izpildi, kā arī jānodrošina objektu ar ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, un jāuztur šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā.

Kultūras ministrija konstatēja, ka vairākos valsts muzejos, arhīvos un iestādēs ir izveidojusies tāda ugunsdrošības situācija, kas rada riskus Nacionālā muzeja krājuma drošībai, arhīvu materiālu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā arī vairākās kultūras institūcijās trūkst līdzekļu pilnīgai ugunsdrošības situācijas nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas daudzos gadījumos var novest pie situācijas, ka muzeju, arhīvu un iestāžu ēkas var tikt slēgtas. Saskaņā ar Muzeju likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu valsts muzejiem no valsts budžeta tiek paredzēti līdzekļi muzeju fiziskajai drošībai, tai skaitā ugunsdrošības tehnikas finansēšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” 71.punktu muzeju ēkas un telpas aprīko ar ugunsdzēsības signalizāciju. Likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” kultūras institūcijām paredzētā valsts budžeta dotācija nenodrošina līdzekļus ar ugunsdrošību saistītiem kapitālieguldījumiem, kā arī ugunsdrošības sistēmu kārtējo remontdarbu veikšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus" 3.punktu līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem. Līdzekļu piešķiršana neatliekamo ārkārtas ugunsdrošības pasākumu veikšanai kultūras institūcijās atbilst minēto Ministru kabineta noteikumu 3.punktā noteiktajam. Kultūras ministrija 2010.gada pavasarī uzsāka informācijas apkopošanu par ugunsdrošības stāvokli kultūras institūcijās un konstatēja, ka, ja nekavējoties netiks novērsti ugunsdrošības prasību pārkāpumi, var tikt apdraudēta kultūras institūciju apmeklētāju drošība un ilgtermiņā var novest pie kultūras iestāžu un kapitālsabiedrību slēgšanas, kā rezultātā netiks īstenotas kultūras institūciju noteiktās funkcijas. Ievērojot minēto, līdzekļu piešķiršana minētajam mērķim ir valstiski nozīmīga.

* 1. Kultūras ministrija ir identificējusi kultūras institūcijas, kurās ugunsdrošības situācija ir ļoti kritiska un finansējums ir nepieciešams jau 2010.gadā:

Valsts aģentūrā **„Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs”** Rīgā, Palasta ielā 4, Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2010.gada 6.augusta Brīdinājumu Nr.22/8-193-11 un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2010.gada 18.augusta Vēstuli Nr.22/8-857, 2010.gada maijā beidzas muzeja krājuma telpu gāzes un aerosola ugunsdzēšanas automātiskās sistēmas garantētais darbības laiks – ja tā netiks atjaunota, tad muzejs var tikt slēgts apmeklētājiem. Bez ugunsdzēsības sistēmas paliek unikāls kultūrvēsturisko materiālu krājums, kas sākts veidot 1877.gadā un kurā uz 2009.gada 31.decembri bija 534410 krājuma vienības. Muzeja krājuma telpu gāzes un aerosola ugunsdzēšanas automātiskās sistēmas kapitālajam remontam ir nepieciešami **kopā** **Ls 133 585,00** (t.sk. PVN 21%)**.**

Ņemot vērā veicamo darbu un finansiālā ieguldījumu apjomu, darbus var sadalīt divos posmos. 2010.gadā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, īstenojot 1.posmu, var veikt aerosolu ģeneratoru, sistēmas vadības, signalizācijas pulšu, signālierīču un kabeļu nomaiņu, apgūstot **Ls 82 340,50** (t.sk. PVN 21%).

Otrajā posmā, ko plānots īstenot 2011. gadā, paredzēta gāzes balonu nomaiņa, sistēmas vadības, signalizācijas pulšu, signālierīču un kabeļu nomaiņa, kam nepieciešami **Ls 51 243,5** (t.sk. PVN 21%).

* 1. Kultūras ministrija ir identificējusi kultūras institūcijas, kurās ugunsdrošības situācija ir vienlīdz kritiska, bet papildus finansējums ir nepieciešams 2011.gadā, lai plānotos darbus varētu veikt 2011.gada ietvaros:
1. Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs”, saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2010.gada 11.marta Pārbaudes aktu Nr.22/8-181-359:
	1. ēkā ***K.Valdemāra ielā 10a*** glabājas lielākā un kultūrvēsturiski nozīmīgākā Latvijas vizuālās mākslas (glezniecība, grafika, tēlniecība) kolekcija, kas aptver laika posmu no 18. – 20.gadsimta vidum. Ēkā atrodas arī T.Zaļkalna un G.Šķiltera memoriālās kolekcijas un mākslinieciski augstvērtīga krievu mākslas kolekcija. Kopumā ēkā izvietotas 40368 glabāšanas vienības. Lai nodrošinātu Nacionālā muzeja krājuma saglabātību, ir jāveic ēkas jumta konstrukcijas pretuguns apstrāde, jānomaina vecā parauga ugunsdzēsības krāni, jānomaina ugunsdzēsības signalizācijas pults un devēji.

Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošo antiseptiku EDELVEIS - 1950 m² platībā (Ls 1,60 x 1950 m²) **Ls 3 120** (t.sk. PVN 21%).

Ugunsdzēsības krānu nomaiņa – 7 krānu demontāža, montāža, ūdensvada sistēmas sagatavošana un pārbaude, sūkņu stacijas pārbaude, materiāli 7 ugunsdzēsības krāniem **– Ls 980** (t.sk. PVN 21%).

Ugunsdzēsības signalizācijas pults un devēju nomaiņa – 138 dūmu detektoru nomaiņa, pults BENTEL J424-8, 2 paplašinātāji, 2 akumulatori, sirēna ar lampu FS-100, alumīnija tornis **Ls 1 560** (t.sk. PVN 21%).

* 1. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls” ***Torņa ielā 1*** glabājas lielākā un nozīmīgākā Latvijas vizuālās mākslas kolekcija, kas aptver laika posmu no 20.gadsimta vidus līdz mūsdienām. Ēkā glabājas arī B.Bērziņa memoriālā kolekcija. Kopumā ēkā izvietotas 21778 glabāšanas vienības. Lai nodrošinātu Nacionālā muzeju krājuma saglabātību, muzejā jāveic ūdens ievada mezgla un hidrantu sistēmas rekonstrukcija.

Ūdens ievada mezgla un hidrantu sistēmas rekonstrukcijas izmaksas - **Ls 3 180** (t.sk. PVN 21%).

* 1. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja ēkā Skārņu ielā 10/20 glabājas Latvijas profesionālās keramikas, tekstilmākslas, stikla, koka, ādas un metāla darbu, kā arī dizaina kolekcijas. Kopā ēkā izvietotas 10223 glabāšanas vienības. Lai nodrošinātu Nacionālā muzeju krājuma saglabātību, muzeja krātuvēs jāatjauno gāzes dzēšanas sistēma.

Gāzes dzēšanas sistēmas ierīkošana muzeja krātuvēs **Ls 42 000** (t.sk. PVN 21%).

1. Valsts aģentūras **„Memoriālo muzeju apvienība”** struktūrvienības, atsaucoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2010.gada 21.maija Pārbaudes aktu Nr.22/9.7-2.1-59:
	1. „Raiņa un Aspazijas māja” Rīgā, ***Baznīcas ielā 30***, ēka ar memoriālu vērtību - Raiņa pēdējā dzīves vieta Rīgā, ko dzejnieks ir novēlējis sabiedrībai muzeja izveidošanai. Muzejā eksponētas 2833 Nacionālā muzeju krājuma vienības. Lai garantētu Nacionālā muzeju krājuma saglabātību, ēkā ir jāuzstāda apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēma;

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšanai un elektroinstalācijas uzturošajam remontam - **Ls 2 654** (t.sk. PVN 21%).

* 1. „Jāņa Akuratera muzejs” Rīgā, ***O.Vācieša ielā 6a*** – unikāls koka celtniecības paraugs, valsts nozīmes vēstures piemineklis (Nr. 8596), 20.gadsimta 30 gadu latviešu inteliģences pulcēšanās vieta. Muzejā eksponēti 472 Nacionālā muzeju krājuma priekšmeti. Lai garantētu Nacionālā muzeju krājuma saglabātību, ēkā ir jāuzstāda apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēma.

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšanai un elektroinstalācijas uzturošajam remontam - **Ls 2 096** (t.sk. PVN 21%).

* 1. Raiņa muzejā „Jasmuiža” ***Preiļu novada Aizkalnē*** – valsts nozīmes vēstures piemineklis (Nr. 49), ēku komplekss saistīts ar Raiņa personības un pasaules uzskata veidošanos, muzejā glabājas 1347 Nacionālā muzeju krājuma vienības. Lai garantētu Nacionālā muzeju krājuma saglabātību, ēkā ir jāuzstāda apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēma.

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšanai - **Ls 4 410** (t.sk. PVN 21%).

* 1. Ojāra Vācieša memoriālais muzejs, ***Ojāra Vācieša iela 19*** - vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr. 8540), dzejnieka O.Vācieša pēdējā dzīves vieta ar memoriālo ekspozīciju un rakstnieka arhīvu, kopā 20902 nacionālā muzeju krājuma vienības. Lai garantētu Nacionālā muzeju krājuma saglabātību, ēkā ir jāveic apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas montāža.

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu montāža - **Ls 375** (t.sk. PVN 21%).

1. Valsts aģentūrai „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs”, Brīvības gatve 440, Rīga, kas ir viens no vecākajiem šāda veida muzejiem Eiropā, lai varētu droši veikt savas darbības funkcijas, nepieciešams veikt hidrantu šahtas nomaiņu, hidrantu nomaiņu, ugunsdzēsības aparātu iegādi un apkopi.

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Vidzemes priekšpilsētas brigādes 2008.gada 30.maija Pārbaudes aktu Nr.22/8.5.-5.4.-145 un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2009.gada 12.jūnija Pārbaudes aktu Nr.22/8-181-849, Hidrantu šahtas nomaiņa - Ls 900, hidrantu remonts – Ls 300, ugunsdzēsības aparātu iegāde – Ls 1000 un ugunsdzēsības aparātu apkope – Ls 800. Kopā – **Ls 3 000** (t.sk. PVN 21%).

1. Valsts aģentūrā „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”, Turaidas iela 10, Sigulda, lai uzturētu valsts nozīmes kultūras pieminekli ugunsdrošā stāvoklī, nepieciešams veikt muzejrezervāta ēku - „Vagaru mājas” un „Kalpotāju mājas” dūmeņu un apkures krāšņu neatliekamu remontu, atsaucoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas 2010.gada 12.aprīļa Pārbaudes aktu Nr.22/8.12-221-9. Remonta veikšanai nepieciešamais finansējums – **Ls 8 500** (t.sk. PVN 21%).
2. Valsts aģentūras „Rakstniecības un mūzikas muzejs”, Pils laukums 2, Rīga, ekspozīcijas saglabāšanai telpu ugunsdrošības nodrošināšanai, saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Centra rajona brigādes 2009.gada 21.maija Pārbaudes aktu Nr.22/8.3-5.2-10, būtu nepieciešams veikt sekojošus pasākumus Ls 8 064 (t.sk. PVN 21%) apmērā:
	1. izstrādāt projekta dokumentāciju un ierīkot muzeja ēkā Pils ielā 2 automātiskās ugunsaizsardzības signalizāciju un ugunsgrēka izziņošanas iekārtu **– Ls 7** **200**;
	2. bēniņu koka konstrukciju apstrādi ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem – **Ls 864**
3. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, Lāčplēša iela 25, Rīga, lai mazinātu būtiskās nepilnības, kas atklātas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Centra rajona brigādes 2005.gada 10.oktobra Priekšrakstu Nr.124, – ugunsdzēsības sistēmas un apziņošanas sistēmas nesakārtotību ēkā Lāčplēša ielā 25, nepieciešams pabeigt ugunsgrēka signalizācijas un apziņošanas sistēmas izveides darbus un veikt elektroinstalācijas uzturošu remontu – **Ls 106 062** (t.sk. PVN 21%).
4. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai ierobežoto finanšu resursu dēļ nav iespējams nodrošināt, saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes 2008.gada 27.maija Pārbaudes aktu Nr.22/8-181-21, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļas 2009.gada 30.jūnija Pārbaudes aktu Nr.22/9.1-320, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas brigādes 2008.gada 22.decembrī Pārbaudes aktu Nr.22/10-2.15-342, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas 2009.gada 11.novembra Pārbaudes aktu Nr.22/12.1-161-587, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas brigādes 2009.gada 17.februāra Pārbaudes aktu Nr.11., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2009.gada 10.jūnija Pārbaudes aktu Nr.22/8.-181-827 un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas 2009.gada 10.decembra Pārbaudes aktu Nr.22/9.8-158-513/97, Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Šķūņu iela 11, Rīga, Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas, Daugavgrīvas iela 19/21, Rīga, Personāla dokumentu valsts arhīva, Ata iela 1, Rīga, Daugavpils zonālā valsts arhīva, Komandanta iela 9, Daugavpils, un Jelgavas, Pulkveža Brieža iela 24, Jelgava, Cēsu, Pils iela 6, Cēsis, Liepājas, Republikas iela 11, Liepāja, un Rēzeknes, Dārzu iela 7A, Rēzekne, zonālo valsts arhīvu darbinieku apmācības Ls 836, Latvijas valsts arhīva transformatora remontu Ls 2 000, transformatora apakšstacijas rekonstrukciju Ls 80 000 un ugunsdzēsības sūkņu stacijas rekonstrukciju Ls 4 500 Kurzemes prospekta 5 ēkā, kā arī ugunsdzēšamo aparātu pārbaudes Liepājas zonālā valsts arhīvā Ls 200. Kopā – **Ls 87 536** (t.sk. PVN 21%).

1. Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā, Eduarda Smiļģa iela 37/39, Rīga, kur nozīmīgākās ekspozīcijas ir veltītas latviešu teātra sākumiem un kalpo kā vēsturiska liecība par izcilā režisora darba gājumu, nepieciešams nomainīt ugunsdrošības signalizāciju, kā arī apstrādāt jumta konstrukcijas ar ugunsizturīgo krāsu Latvijas Kultūras akadēmijas korpusiem Ludzas ielā 24 par kopējo summu **Ls 10 142** (t.sk. PVN 21%).
2. Latvijas Kultūras koledžai, Bruņinieku ielā 57,
Rīga, nepieciešamie pasākumi ugunsdrošības ievērošanai ir spiediena paaugstināšanas stacijas izveide – Ls 5 000, trauksmes izziņošanas sistēma – Ls 23 137 un neatbilstošo elektro instalācijas mezglu uzlabošana/nomaiņa - Ls 20 000. Kopā – **Ls 48 137** (t.sk. PVN 21%).
3. Latvijas Mākslas akadēmijai, Kalpaka bulvāris 13, Rīga ,saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2010.gada 30.augusta Pārbaudes aktu Nr.22/8-181-1229., jāveic ugunsdrošības prasību pilnveidošana un esošo trūkumu novēršana atbilstoši ugunsdrošības prasībām – **Ls 20 000** (t.sk. PVN 21%).
4. Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā, Kandavas iela 2a, Daugavpils, minimālie veicamie darbi saistībā ar priekšrakstu, atsaucoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.nodaļas 2010.gada 18.februāra Pārbaudes aktu Nr.22/9.1-2.1-47, – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas uzstādīšana – **Ls 73 200** (t.sk. PVN 21%). Papildus veicamie darbi atbilstoši reglamentējošo būvnormatīvu un standartu prasībām – evakuācijas apgaismojuma uzstādīšana un durvju nomaiņa – **Ls 73 400** (t.sk. PVN 21%).
5. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas ēkā, Ziemeļu iela 16, Cēsis, atsaucoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas 2010.gada 23.jūlija Pārbaudes aktu Nr.22/10.3-9-110, nepieciešamas ugunsdrošas durvis kāpņu telpas atdalīšanai no 2.stāva koridora (ar ugunsdrošības pakāpi zemāku par vienu pakāpi nekā ugunsdrošības konstrukcijā, vismaz 50% no tām noteiktas ugunsizturības) – Ls 1 000, kā arī ugunsdrošības un civilās aizsardzības atbildīgajiem darbiniekiem apmācības kursi – Ls 250. Kopā – **Ls 1 250** (t.sk. PVN 21%).
6. Ventspils mūzikas vidusskolai, Pils iela 38, Ventspils, lai nodrošinātu ugunsdrošības pasākumu veikšanu, saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2009.gada 16.jūnija Pārbaudes aktu Nr.22/15-2-2/129., jāierīko ugunsdzēsības signalizācija – Ls 12 072 un jāierīko apgaismotas norādījuma zīmes ārdurvīm – Ls 610. Kopā – **Ls 12 682** (t.sk. PVN 21%).
7. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Mazā Pils iela 17, mazā Pils iela 19, Mazā pils iela 21 un Klostera iela 5, Rīga, nepietiekamu finanšu resursu dēļ nav iespējams uzstādīt ugunsdrošības signalizāciju Ls 9 461, kā arī tehnisko apkopi Ls 72 apmērā. Kopā – **Ls 9 533** (t.sk. PVN 21%).
8. Valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas”, Tērbatas iela 53-2, Rīga, lai veiktu likumdošanā noteikto darbinieku instruktāžu un praktisko apmācību darbam ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, nepieciešami **Ls 150** (t.sk. PVN 21%).
9. Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas Cirks”, Merķeļa iela 4, Rīga, lai nodrošinātu vecās cirka ēkas atbilstošu ugunsdrošību un skatītāju evakuāciju, kā arī vienlaicīgi veiktu ēkas siltināšanu un nomainītu 8 durvis ar evakuācijai atbilstošām slēdzenēm un rokturiem, atsaucoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Centra reģiona brigādes 2007.gada 20.decembra Priekšrakstu Nr.177., 2008.gada 19.novembra Pārbaudes aktu Nr.22/8.3-5.2-260. un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Pārbaudes aktu Nr.22/8.-181-1256.,nepieciešami Ls 4 500. Pussagruvušo evakuāciju kāpņu no skatītāju labās puses un kreisās amfiteātra puses nomaiņai nepieciešami Ls 20 000. Kopā **Ls 24 500** (t.sk. PVN 21%).
10. Kultūras ministrijai ikgadējo padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, neatliekamo ugunsdrošības pasākumu veikšanai, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nepieciešami **Ls 30 000** (t.sk. PVN 21%) 2012.gadā un turpmāko gadu bāzes izdevumos.

**II. Piedāvātais problēmas risinājuma variants**

Lai risinātu ar ugunsdrošību saistītas problēmas kultūras institūcijās, Kultūras ministrija piedāvā šādu problēmas risinājuma variantu:

1. Valsts aģentūrai „Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs” ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcija 133 585 latu apmērā tiek atbalstīta no VAS „Valsts nekustamie īpašumi” līdzekļiem, par ieguldīto summu samazinot 2011.gadā plānotās iemaksas valsts budžetā no valsts īpašumu atsavināšanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.
2. Neatliekamo ārkārtas ugunsdrošības pasākumu veikšanai 2011.gadā valsts aģentūrā „Memoriālo muzeju apvienība” finanšu līdzekļi 9 535 latu apmērā tiek pārdalīti no citām valsts budžeta programmām, un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” būs būvniecības darbu pasūtītājs.
3. Kultūras ministrija pārdala no citām budžeta programmām 2011.gadā neatliekamo ugunsdrošības pasākumu veikšanai valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” finansējumu 50 840 latu apmērā.

4. Kultūras ministrija sagatavo pieprasījumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 516 156 latu apmērā 2012.gadam neatliekamo ārkārtas ugunsdrošības pasākumu veikšanai pārējās kultūras institūcijās, un konkrēti:

* 1. muzejos – valsts aģentūrā „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs”, valsts aģentūrā „Rakstniecības un mūzikas muzejs” un muzejā valsts aģentūrā „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”;
	2. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā;
	3. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā;
	4. Latvijas Kultūras akadēmijā un Eduarda Smiļģa Teātra muzejā;
	5. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris;
	6. valsts aģentūrā „Kultūras informācijas sistēmas”;
	7. Latvijas Mākslas akadēmijā;
	8. Daugavpils mūzikas vidusskolā;
	9. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā;
	10. Ventspils mūzikas vidusskolā;
	11. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas Cirks”;
	12. Latvijas Kultūras koledžā,
	13. Kultūras ministrijas padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību,kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, nepieciešamajam ikgadējam finansējumam neatliekamo ugunsdrošības pasākumu veikšanai.

Sagatavoto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu 2012.gadam Kultūras ministrija iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu nozaru ministriju un centrālo valsts budžeta iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likuma sagatavošanas laikā.

**III. Nepieciešamais finansējums ugunsdrošības pasākumu veikšanai (t.sk. PVN 21%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institūcijas | Budžetā apstiprinātā summa | Nepieciešamā summa | Kopā  |
| 2010.gads | 2010.gads | 2011.gads | 2012.gads |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3+4+5 |
| **NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS KOPĀ:** | **0** | **82 341** | **111 619** | **516 156** | **710 116** |
| **FINANSĒJUMS NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM:** | **0** | **0** | **60 375** | **516 156** | **576 531** |
| Vēstures un kuģniecības muzejs | 0 | 82 341 | 51 244 |   | 133 585 |
| Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, t.sk., | 0 |   | 50 840 |  | 50 840 |
| *K.Valdemāra ielā 10a*  | *0* |   | 5 660 |  | 5 660 |
| *„Arsenāls” Torņa ielā 1* | *0* |   | 3 180 |  | 3 180 |
| *Skārņu ielā 10/20* | *0* |   | 42 000 |  | 42 000 |
| Memoriālo muzeju apvienība, t.sk., | 0 |  | 9 535 |   | 9 535 |
| *„Raiņa un Aspazijas māja”, Rīgā* | *0* |  | 2 654 |   | 2 654 |
| *„Jāņa Akuratera muzejs”*  | *0* |  | 2 096 |   | 2 096 |
| *Raiņa muzejs „Jasmuiža”* | *0* |  | 4 410 |   | 4 410 |
| *Ojāra Vācieša memoriālais muzejs* | *0* |  | 375 |   | 375 |
| Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs | 0 |   |   | 3 000 | 3 000 |
| Turaidas muzejrezervāts | 0 |   |   | 8 500 | 8 500 |
| Rakstniecības un mūzikas muzejs | 0 |   |   | 8 064 | 8 064 |
| Jaunais Rīgas teātris | 0 |   |   | 106 062 | 106 062 |
| Latvijas valsts Arhīvu Ģenerāldirekcija | 0 |   |   | 87 536 | 87 536 |
| Eduarda Smiļģa Teātra muzejs | 0 |   |   | 10 142 | 10 142 |
| Latvijas Kultūras koledža | 0 |   |   | 48 137 | 48 137 |
| Latvijas Mākslas akadēmija | 0 |   |   | 20 000 | 20 000 |
| Daugavpils mūzikas vidusskola | 0 |   |   | 146 600 | 146 600 |
| Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola | 0 |   |   | 1 250 | 1 250 |
| Ventspils mūzikas vidusskola | 0 |   |   | 12 682 | 12 682 |
| Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija | 0 |   |   | 9 533 | 9 533 |
| Kultūras informācijas sistēmas | 0 |   |   | 150 | 150 |
| Rīgas Cirks | 0 |   |   | 24 500 | 24 500 |
| Nepieciešamais ikgadējais finansējums | 0 |   |   | 30 000 | 30 000 |

Ņemot vērā to, ka daļa no valsts īpašumiem, kuros izvietotas kultūras institūcijas, atrodas Finanšu ministrijas valdījumā un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā, būvniecības darbu pasūtīšanu sadarbībā ar kultūras institūcijām veiks VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.

Kultūras ministrija ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” ir saskaņojusi veicamo darbu izmaksu aprēķinu (VAS „Valsts nekustamie īpašumi” aprēķinā nav iekļauta ugunsdzēšamo aparātu apkope un darbinieku apmācība). Izmaksas var mainīties pēc iepirkuma veikšanas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekts** | **Veicamie darbi** | **Izmaksas Ls ar PVN** | **Telpu platība** | **Izmaksas uz vienu m2** | **Paskaidrojums** |
| **1** | **2** | **3** | **4=5x6 vai 7** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  Valsts aģentūra „Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs” Palasta iela 4, Rīga | Gāzes un aerosola ugunsdzēšanas automātiskās sistēmas kapitālais remonts | 133 584.00 | 4 290.00 | 31.14 | Ugunsdzēšamo balonu, aerosolu, sistēmu vadības, kabeļu un signālierīču nomaiņa. Plānoto izmaksu pamatojums - muzeja sniegtā informācija (12.01.2010. vēstule Nr. 114-7-15) |
| 2 | Valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” ēka K.Valdemāra iela 10a, Rīga | Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošo antiseptiku  | 3 120.00 | 1 950.00 | 1.60 | Antiseptiķis EDELVEIS - 1950 m² platībā (Ls 1,60 x 1950 m²) |
| Ugunsdzēsības krānu nomaiņa  | 980.00 |   |   | 7 krānu demontāža, montāža, ūdensvada sistēmas sagatavošana un pārbaude, sūkņu stacijas pārbaude (izmaksas 140 Ls x 7 vienības =980) |
| Ugunsdzēsības signalizācijas pults un devēju nomaiņa | 1 560.00 |   |   | Dūmu detektoru nomaiņa (138 vienības x 8 Ls = 1104), pults BENTEL J424-8, 2 paplašinātāji (izmaksas 246 Ls), 2 akumulatori (izmaksas 25x2=50 Ls), sirēna ar lampu FS-100 (izmaksas 40 Ls), alumīnija tornis (izmaksas 120 Ls) |
| 3 | Valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” izstāžu zāle „Arsenāls” Torņa iela 1, Rīga | Ūdens ievada mezgla un hidrantu sistēmas rekonstrukcija  | 3 180.00 |   |   | Ūdensvada cauruļvada nomaiņa - 12m x 140Ls/m2= 1680, aizbīdņu un pretvārsta montāža - 5 gab. x 300 = 1500 |
| 4 | Valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja ēka Skārņu iela 10/20, Rīga | Gāzes dzēšanas sistēmas ierīkošana muzeja krātuvēs  | 42 000.00 |   |   | Projekta dokumentācijas izstrāde (Ls 4840), 10 gāzes rezervuāri (Ls 6170), gāze 300kg (Ls 5800), palīgmateriāli, stiprinājumi, solenoīds, akumulatori, caurules, dūmu detektori (Ls 7950), montāžas darbi (Ls 17240) |
| 5 | Valsts aģentūras „Memoriālo muzeju apvienība” „Raiņa un Aspazijas māja” Baznīcas iela 30, Rīga | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšana  | 2 654.00 | 353.80 | 7.50 | Aprēķins atbilstoši analogu darbu izmaksām uz 1m2. |
| 6 | Valsts aģentūras „Memoriālo muzeju apvienība” „Jāņa Akuratera muzejs” O.Vācieša iela 6a, Rīga | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšana  | 2 096.00 | 279.50 | 7.50 | Aprēķins atbilstoši analogu darbu izmaksām uz 1m2. |
| 7 | Valsts aģentūras „Memoriālo muzeju apvienība” Raiņa muzejā „Jasmuiža” Preiļu novada Aizkalne | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšana  | 4 410.00 | 588.00 | 7.50 | Aprēķins atbilstoši analogu darbu izmaksām uz 1m2 veicot darbus 588m2. |
| 8 | Valsts aģentūras „Memoriālo muzeju apvienība”Ojāra Vācieša memoriālais muzejs, Ojāra Vācieša iela 19, Rīga | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu montāža  | 375.00 | 50.00 | 7.50 | Aprēķins atbilstoši analogu darbu izmaksām uz 1m2 veicot darbus 50m2. |
| 9 | Valsts aģentūra „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs”, Brīvības gatve 440, Rīga | Ugunsdzēsības sistēmas iekārtu iegāde un uzstādīšana  | 3 000.00 |   |   | Hidrantu šahtas nomaiņa - Ls 900, hidrantu remonts – Ls 300, ugunsdzēsības aparātu iegāde – Ls 1000 un ugunsdzēsības aparātu apkope – Ls 800 |
| 10 | Valsts aģentūra „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”, Turaidas iela 10, Sigulda | Muzejrezervāta ēku dūmeņu un apkures krāšņu remonts | 8 500.00 |   |   | Vagara māja (Gaujieši) - karstumizturīgie materiāli (Ls 2300) un darbs (Ls 2700) , muižas kalpotāju mājai - karstumizturīgie materiāli (Ls 2000) un darbs (Ls 1 500)  |
| 11 | Valsts aģentūra „Rakstniecības un mūzikas muzejs” Pils laukums 2, Rīga | Automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas uzstādīšana  | 7 200.00 | 960.00 | 7.50 | Plānoto darbu apjoms 960,0 m2 pareizināts ar analogu darbu izmaksām uz 1m2 . |
| Konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem  | 864.00 | 540.00 | 1.60 | 1m2 izmaksas krāsošana 0.60Ls/m2 un materiāls 1.0 Ls/m2 , apstrādājamā platība 540 m2. |
| 12 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, Lāčplēša iela 25, Rīga. | Ugunsdzēsības sistēmas un apziņošanas sistēmas izveide  | 106 062.00 | 3 535.40 | 30.00 | Analogu darbu izmaksas uz 1m2 ēkā ar kadastra Nr.0100-022-0070-001 (platība 3535,4 m2) |
| 13 | Latvijas valsts arhīva ēkā Kurzemes prospektā 5, Rīgā Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Šķūņu iela 11, Rīga  | Latvijas valsts arhīva transformatora remonts | 2 000.00 |   |   | Izmaksas plānotas atbilstoši analogiem darbiem citos objektos. |
| Latvijas valsts arhīva transformatora apakšstacijas rekonstrukcija | 80 000.00 |   |   |
| Sūkņu stacijas rekonstrukcija  | 4 500.00 |   |   |
| 14 | Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā, Eduarda Smiļģa ielā 37/39, Rīgā | Ugunsdrošības signalizācijas nomaiņa | 9 902.00 | 1 320.20 | 7.50 | Aprēķins atbilstoši analogu darbu izmaksām uz 1m2 ēkai ar kadastra Nr.0100-057-0063-001 un nomātajām telpām. |
| 15 |  Latvijas Kultūras akadēmijas ēkā Ludzas ielā 24, Rīgā. | Jumta konstrukcijas apstrāde ar ugunsizturīgo krāsu | 240.00 | 150.00 | 1.60 | 1m2 izmaksas krāsošana 0.60Ls/m2 un 1.0 Ls/m2 materiāls, apstrādājamā platība 150 m2 |
| 16 | Latvijas Kultūras koledžai, Bruņinieku ielā 57, Rīgā. | Spiediena paaugstināšanas stacijas izveide  | 5 000.00 |   |   | Spiediena sūkņi (Ls 1300), Izplešanās trauki (Ls 800), caurules un papildmateriāli (Ls 1450), elektroapgāde (Ls 250), darbs (Ls 1200) |
| Trauksmes izziņošanas sistēmas izveide  | 23 137.00 | 3 084.90 | 7.50 | Aprēķins atbilstoši analogu darbu izmaksām uz 1m2 ēkai ar kadastra Nr.0100-033-0085-001. |
| Neatbilstošo elektroinstalācijas mezglu uzlabošana/nomaiņa  | 20 000.00 | 3 084.90 | 6.50 | Izmaksas plānotas atbilstoši analogiem darbiem citos objektos. |
| 17 | Latvijas Mākslas akadēmijai, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā. | Ugunsdrošības prasību pilnveidošana un esošo trūkumu novēršana atbilstoši ugunsdrošības prasībām  | 20 000.00 |   |   | Ugunsgrēka izziņošanas iekārta ( iegāde un montāža) Ls 1000, 3. stāva izbūves pārbūve atbilstoši MK noteikumiem Ls 14 000, bēniņu telpas apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem Ls 5 000 (Ls 1,60 x 3125 m²). |
| 18 |  Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī  | Saistībā ar priekšrakstu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas uzstādīšana | 73 200.00 | 2 440.00 | 30.00 | Analogu darbu izmaksas uz 1m2 objektā ar platību 2440,0 m2 |
| Papildus veicamie darbi atbilstoši reglamentējošo būvnormatīvu un standartu prasībām – evakuācijas apgaismojuma uzstādīšana un durvju nomaiņa  | 73 400.00 |   |   | Izmaksas saskaņā ar 2010.gadā izstrādāto Ugunsdzēsības sistēmas Daugavpilī, Kandavas ielā 2 tehniskā projekta tāmi (tehniskā projekta ekonomiskā daļa).Evakuācijas apgaismojums - Ls 55 870 ( materiāli Ls 32 150, mehānismi Ls 4 620, darbs Ls 19 100 ).Durvju nomaiņa - Ls 17 530 (materiāli Ls 11 500, mehānismi Ls 2 430, darbs Ls 3 600 ). |
| 19 | Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas ēkā Ziemeļu iela 16, Cēsīs.  | Ugunsdrošu durvju uzstādīšana kāpņu telpas atdalīšanai no 2.stāva koridora (ar ugunsdrošības pakāpi zemāku par vienu pakāpi nekā ugunsdrošības konstrukcijā, vismaz 50% no tām noteiktas ugunsizturības)  | 1 000.00 |   |   | Izmaksas plānotas atbilstoši analogiem darbiem citos objektos. |
| 20 | Ventspils mūzikas vidusskolā Pils ielā 38, Ventspilī. | Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana  | 12 072.00 | 1 609.60 | 7.50 | Analogu darbu izmaksas uz 1m2 ēkā ar kadastra Nr.2700-002-1003-001 (1609.3 m2). |
| Izgaismotu norādījuma (evakuācijas) zīmju ārdurvīm uzstādīšana  | 610.00 |   |   | Izmaksas plānotas atbilstoši analogiem darbiem citos objektos. |
| 21 | Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Mazā Pils ielā 17, mazā Pils ielā 19, Mazā pils iela 21 un Klostera ielā 5, Rīgā. | Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana  | 9 461.25 | 1 261.50 | 7.50 | Analogu darbu izmaksas uz 1m2 objektā ar platību 1261,5 m2 (kadastra Nr.0100-008-0040-001 (350,3m2)) (kadastra Nr.0100-008-0039-001 (423.9m2)) (kadastra Nr.0100-008-0038-001 (223.1m2)) (kadastra Nr.0100-008-0068-001 (264.2 m2)) |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | \* Izmaksas visos objektos ir aptuvenas, jo aprēķinātas balstoties uz indikatīviem vai empīriskiem pieņēmumiem attiecībā uz darbu izmaksām, līdz ar to tās ir precizējamas atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam vai izdevumu tāmēm atbilstoši saņemtajiem piedāvājumiem. |

 Kultūras ministre S.Ēlerte

 Vīza: Valsts sekretāra p.i. U.Lielpēters

2010.12.03. 11:43

Laila.Plakane@km.gov.lv

Tālr. 67330258, fakss 67330295