1.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada

noteikumiem Nr.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektuatklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"

Publiski pieejamo uzlādes staciju tehniskais raksturojums

1. Vispārējas prasības publiski pieejamai uzlādes stacijai:

1.1. publiski pieejmās uzlādes stacijas var ietvert gan līdzstrāvas, gan maiņstrāvas uzlādes iespēju. Uzlādes stacijas uzlādes kontaktspraudņu raksturojums sniegts šā pielikuma 1. tabulā;

1. tabula. Publiski pieejamās uzlādes stacijas uzlādes kontaktspraudņu raksturojums

|  | Uzlādes kontaktu skaits un strāvas veids | Nominālā jauda, kW |
| --- | --- | --- |
| Publiski pieejama uzlādes stacija | vismaz 2 DC | Uzlādes kontakta nominālā jauda: 20 – 50 kW |
| Publiski pieejama uzlādes stacija | vismaz 1 AC | Uzlādes kontakta nominālā jauda: 20 - 43 kW |

1.2. uzlādes stacijas ražotājam ir jābūt ISO 9001 sertifikātam;

1.3. publiski pieejami uzlādes stacijai jābūt CE marķējumam atbilstoši normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā;

1.4. uzlādes stacijai ir jābūt drošai uzlādes stacijas lietotājam, un tai jāatbilst visām drošības prasībām, kas minētas šā pielikuma 8.punktā;

1.5. uzlādes stacijai jāatbilst normatīvajiem aktiem par iekārtu elektromagnētisko saderību un piemērojamo standartu prasībām, uzlādes stacija nedrīkst radīt bojājumus uzlādes stacijai pieslēgtajam elektromobilim, elektrotīklam vai pašai uzlādes stacijai, ja tā darbojas ar nominālo jaudu (skat. šā pielikuma 1.tabulu) vai mazāku slodzi;

1.6. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jāstrādā autonomi. Tas nozīmē, ka publiski ieejamās uzlādes stacijas vadības aprīkojumam ir jānodrošina publisk ippieejamās uzlādes stacijas droša darbība;

1.7. publiski pieejamai uzlādes stacijai jābūt paredzētai iespējai pievienoties vispārējai Latvijas nacionālās uzlādes tīkla vadības sistēmai (turpmāk – vadības sistēma) – uzlādes stacijai jāuztur vienota atvērtā tipa standarta (turpmāk – OCPP) vai analogs protokols saziņai ar operatoru, kā arī jābūt iespējai veikt lietotāju identifikāciju izmantojot radiofrekvences identifikācijas (turpmāk – RFID) kartes.

1.8. publiski pieejamā uzlādes stacija jāaprīko ar datu uzglabāšanas ierīci vai  pieslēgumu mākoņskaitļošanas pakalpojumam, lai saglabātu informāciju par uzlādes stacijas lietotāju un tā elektroenerģijas patēriņu;

1.9. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt aprīkotai ar bezskaidras naudas norēķinu sistēmu ar debetkartēm un kredītkartēm, ja projekta ietvaros iegādātā, uzstādītā un pieslēgtā pie elektrotīkla publiski pieejamā uzlādes stacija tiks izmantota maksas pakalpojumu sniegšanai. Vienlaikus ar bezskaidras naudas norēķinu sistēmu ar debetkartēm un kredītkartēm publiski pieejamo uzlādes staciju var aprīkot arī ar citām bezskaidras naudas norēķinu sistēmām.

2. Apkārtējās vides apstākļi:

2.1. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt projektētai darbam ārpus telpām, ņemot vērā šādas prasības:

2.1.1. gaisa temperatūra:

2.1.1.1. maksimālā apkārtējās vides temperatūra: +50°C;

2.1.1.2. minimālā apkārtējās vides temperatūra: -25°C;

2.1.2.  pārējie apkārtējās vides parametri:

2.1.2.1. vidējais gada nokrišņu daudzums: 690 mm (neattiecas, ja publiski pieejamā uzlādes stacija atrodas teritorijā, kuru sedz jumta pārsegs);

2.1.2.2. vidējais dienu skaits ar nokrišņiem: 117 ( ≥ 1,0mm dienā) (neattiecas, japubliski pieejamā uzlādes stacija atrodas teritorijā, kuru sedz jumta pārsegs);

2.1.2.3. maksimālais sniega biezums: 130 cm (neattiecas, ja publiski pieejamā uzlādes stacija atrodas teritorijā, kuru sedz jumta pārsegs);

2.1.2.4. vidējais gaisa mitrums: 81%;

2.1.2.5. maksimālais vēja ātrums: 48 m/s.

2.2. tā kā Latvijā ceļu uzturēšanai ziemas periodā izmanto pretledus apstrādes materiālus, kam var būt korozīva iedarbība uz metālu un kas var sabojāt publiski pieejamās uzlādes stacijas korpusu, publiski pieejami uzlādes stacijai jābūt piemērotai darbībai šādā vidē un korpusam jābūt ar vismaz 700 stundu korozijizturību saskaņā ar sāls korozijizturības testa rezultātiem, kā arī uzlādes stacijas ražotāja divu gadu korozijizturības garantijai.

3. Publiski pieejamo uzlādes staciju tehniskie parametri:

3.1. projekta iesniedzējs nodrošina publiski pieejamās uzlādes stacijas uzstādīšanas vietā pamatu izbūvi un zemējumvada instalāciju;

3.2. publiski pieejamai uzlādes stacijai jāatbilst pieslēgšanai elektrotīklam ar spriegumu 400 V / 230 V un frekvenci 50 Hz;

4. Līdzstrāvas uzlāde:

4.1. līdzstrāvas uzlādes savienotājam ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iekārtu elektrodrošību. Publiski pieejamai uzlādes stacijai jābūt aprīkotai ar turētāju, lai savienotājs būtu droši novietots tad, kad līdzstrāvas uzlādes kontakts netiek izmantots.;

4.2. publiski pieejamās uzlādes stacijas līdzstrāvas uzlādes aprīkojumam ir jāatbilst šā pielikuma 2.tabulā minētajiem tehniskajiem parametriem;

2. tabula. Līdzstrāvas uzlādes tehniskie parametri

| DC sprieguma diapazons | Jaudas koeficients maiņstrāvas tīkla pusē |
| --- | --- |
| 200-500 V | >0,96 |

4.3. ja nepieciešams, publiski pieejamai uzlādes stacijai var būt uzstādīta reaktīvās jaudas kompensācijas ierīce, lai nodrošinātu minimāli nepieciešamo jaudas  koeficientu, kas garantē elektrotīkla stabilitāti;

4.4. līdzstrāvas uzlādes kabelis ir publiski pieejamās uzlādes stacijas daļa, kas nozīmē, ka līdzstrāvas uzlādes kabelim jābūt pastāvīgi pievienotam publiski pieejamai uzlādes stacijai. Līdzstrāvas uzlādes kabelim jābūt pietiekami garam, lai blakus publiski pieejamai uzlādes stacijai novietotu elektromobili varētu uzlādēt neatkarīgi no elektromobiļa uzlādes pieslēgvietas atrašanās vietas. Līdzstrāvas uzlādes kabelim jābūt pietiekami elastīgam, lai publiski pieejamās uzlādes stacijas lietotājam būtu ērti ar to rīkoties;

4.5. Publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jānodrošina vismaz divi dažādi līdzstrāvas uzlādes veidi (Combo 2 un CHAdeMO), kas piemēroti Eiropas tirgū pieejamo elektromobiļu uzlādei. Ierīcēm, kas nepieciešamas, lai veiktu līdzstrāvas uzlādi, ir jāatrodas vienā korpusā.

5. Maiņstrāvas uzlāde:

5.1. maiņstrāvas publiski pieejamai uzlādes stacijai jābūt aprīkotai ar maiņstrāvas uzlādes pieslēgvietu. Publiski pieejami uzlādes stacijai jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iekārtu elektrodrošību, tajā skaitā 3.uzlādes režīmam un jābūt aprīkotiem ar 2.tipa savienotājiem;

5.2. maiņstrāvas uzlādes ierīcēm ir jāatbilst šā pielikuma 3.tabulā minētajiem tehniskajiem parametriem;

3. tabula. Maiņstrāvas uzlādes tehniskie parametri

| Fāzu skaits | Frekvence, Hz | Nominālais spriegums, V |
| --- | --- | --- |
| 3 | 50 | 400 |

5.3. standarta uzlādes maksimālā uzlādes jauda ir jānorāda blakus standarta savienotājam-turētājam;

5.4. uz publiski pieejamās uzlādes stacijas ir jānorāda elektromobiļa un pievienotā uzlādes kabeļa maksimāli pieļaujamā strāva un jauda, kā arī uzlādes stacijai ir jānodrošina elektromobiļa uzlādi atbilstoši norādītiem uzlādes parametriem;

5.5. Uzlādes stacijai ir jābūt pievienotam standarta uzlādes kabelim (2.tipa spraudnim uzlādes jaudai līdz 43 kW, vai arī 2.tipa kontaktligzdai uzlādes jaudai līdz 22 kW).

6. Publiski pieejamās uzlādes stacijas lietotāja interfeiss:

6.1. displejs:

6.1.1. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt aprīkotai ar displeju, lai publiski pieejamās uzlādes stacijas lietotājs varētu redzēt informāciju par patērēto elektroenerģiju, norādījumus darbam ar uzlādes staciju, kā arī brīdinājumus un signālziņojumus. Tāpat publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt ieprogrammētai iespējai izvēlēties uz displeja redzamā teksta valodu – vismaz latviešu, angļu un krievu valodu;

6.1.2. informācija par patērēto elektroenerģiju jāuzrāda uz publiski pieejamās uzlādes stacijas displeja reālajā laikā. Turklāt informācijai par patērēto elektroenerģiju ir jābūt redzamai līdz brīdim, kad uzlādes kabelis tiek izņemts no elektromobiļa un novietots uzlādes kabeļa turētājā;

6.1.3. publiski pieejamās uzlādes stacijas lietošanas laikā uz displeja jābūt redzamiem skaidri saprotamiem norādījumiem (vai attēliem, instrukcijām);

6.1.4. publiski pieejamās uzlādes stacijas displejam ir jābūt aizsargātam pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un vandālismu. Publiski pieejamās uzlādes stacija var būt aprīkota ar skārienjutīgu displeju. Tomēr šajā gadījumā uzlādes stacijas ražotājam ir dokumentāli jāpierāda, ka skārienjutīgs displejs darbosies bez problēmām šā pielikuma 2.punktā norādītos apkārtējās vides apstākļos;

6.1.5. displejā redzamajai informācijai ir jābūt nolasāmai gan spilgtā dienas gaismā, gan krēslā, gan arī naktī;

6.1.6. publiski pieejamai uzlādes stacijai jābūt identifikācijai vismaz par šādiem uzlādes stāvokļiem:

6.1.6.1. brīvs;

6.1.6.2. lādējas;

6.1.6.3. uzlāde pabeigta (elektromobilis ir uzlādēts līdz maksimāli atļautajam līmenim);

6.1.6.4. pievienots, bet nelādējas;

6.1.6.5. rezervēts;

6.1.6.6. kļūda uzlādējot - Uzlādes stacijai ir jāinformē lietotājs, ja pievienotais elektromobilis neakceptē uzlādi, t.i. elektromobili nav iespējams uzlādēt;

6.1.6.7. iekārta nedarbojas.

6.2. vadības taustiņi:

6.2.1. publiski pieejamai uzlādes stacijai jābūt aprīkotai ar vadības taustiņiem (skārienjutīga displeja gadījumā tie var būt redzami displejā), kuriem ir nodrošināts  funkcionāls marķējums;

6.2.2. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt aprīkotai vismaz ar šādiem vadības taustiņiem: START, STOP un avārijas slēdzi, kas attiecīgi uzsāk uzlādi, aptur uzlādi un izslēdz uzlādes staciju bīstamas situācijas gadījumā. Ja uzlādes stacija ir aprīkota ar skārienjūtīgu displeju, START un STOP taustiņi nav nepieciešami;

6.2.3. šā pielikuma 6.2.2.apakšpunktā minētiem trim vadības taustiņiem ir jābūt tā saucamiem „nospiežamiem slēdžiem”;

6.3. publiski pieejamu maiņstrāvas tipa uzlādes staciju, kas paredzētas uzstādīšanai ielu malās, bākuguns;

6.3.1. publiski pieejamai maiņstrāvas tipa uzlādes stacijai, kas paredzēta uzstādīšanai ielu malās, jābūt aprīkotai ar bākuguni, kas ļauj satiksmes dalībniekiem gūt informāciju par uzlādes stacijas stāvokli;

6.3.2. bākuguns tips: LED;

6.3.3. bākuguns mirgošanas iespējas;

6.3.4. regulējams bākuguns spilgtums atkarībā no diennakts laika;

6.3.5. minimālie statusa indikatori:

6.3.5.1. vismaz viens kontakts brīvs;

6.3.5.2. nav brīvu kontaktu (nav rezervācijas);

6.3.5.3. nav brīvu kontaktu (rezervēts);

6.3.5.4. uzlāde pabeigta;

6.3.5.5.iekārta nedarbojas;

6.3.6. bākuguns krāsām jābūt pārprogrammējamām.

7. Publiski pieejamās uzlādes stacijas korpuss un vizuālais izskats:

7.1.  korpusam jābūt nodrošinātam pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un vandālismu;

7.2.  korpusa materiālam jānodrošina, lai materiāla estētiskais izskats saglabātos visā uzlādes stacijas kalpošanas laikā;

7.3.  korpusam ir jābūt izturīgam pret koroziju, atbilstoši vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem, kas var nodrošināt vismaz 10 gadu uzlādes stacijas darbību;

7.3.1. publiski pieejamām uzlādes stacijām, kas paredzētas izvietošanai ārpus telpām:

7.3.1.1. vismaz 3 mm galvanizēts tērauds ar vismaz 120 mikronu galvanizācijas slāni;

7.3.1.2. vismaz 2 mm jūrniecības līmeņa nerūsējošs tērauds vai arī nerūsējošs tērauds ar pulverkrāsojumu;

7.3.1.3. vismaz 4 mm stiprinātās stiklašķiedras poliestera sveķu materiāls ar 60 mikronu akrila pārklājumu

7.3.1.4. publiski pieejamām uzlādes stacijām jāatbilst testu procedūrām, tajā skaitā izturība pret trieciena slodzi, izturība pret statisko slodzi, izturība pret griezes slodzi, izturība pret mehāniskās slodzes ietekmi, kas noteiktas piemērojamajos standartos normatīvajos aktos par iekārtu elektrodrošību;

7.4.  korpusam ir jāaizsargā uzlādes ierīcē esošās elektroiekārtas pret nesankcionētu piekļuvi;

7.5. uz publiski pieejamas uzlādes stacijas jābūt izvietotam Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējumam, kas minēts šo noteikumu 58.1.apakšpunktā. Marķējuma izvietošanu publiski pieejamās uzlādes stacijas redzamajā vietā nodrošina projekta iesniedzējs;

7.6. bez šā pielikuma 7.5.apakšpunktā minētā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējuma, publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt marķējumam, kas ļauj identificēt publiski pieejamo uzlādes staciju un palīdzēt lietotājam veikt elektromobiļa uzlādi. Šādam marķējumam ir jāatbilst zemāk norādītām prasībām:

7.6.1. marķējumam jāietver publiski pieejamās uzlādes stacijas nosaukums, lietošanas instrukcija un lietotāju atbalsta dienesta telefona numurs;

7.6.2. marķējumam jābūt skaidram un salasāmam;

7.6.3. marķējumiem jābūt latviešu, angļu un krievu valodā. Projekta īstenotājs var pievienot marķējumu citās valodās.

8. Publiski pieejamās uzlādes stacijas drošība:

8.1. vispārējās drošības prasības:

8.1.1. publiski pieejamā uzlādes stacija nedrīkst radīt draudus lietotājam, publiski pieejamai uzlādes stacijai pieslēgtajam elektromobilim vai personām, kas atrodas publiski pieejamās uzlādes stacijas tuvumā;

8.1.2. publiski pieejamās uzlādes stacijas daļas, kas var apdraudēt lietotāju, jāmarķē ar attiecīgiem brīdinājuma uzrakstiem. Brīdinājuma uzrakstiem jābūt skaidri identificējamiem un salasāmiem;

8.1.3. publiski pieejamai uzlādes stacijai jāatbilst vismaz IP54 aizsardzības klasei;

8.1.4. publiski pieejamās uzlādes stacijas korpusam jāatbilst vismaz IK10 aizsardzības klasei, bet publiski pieejamās uzlādes stacijas displejam jāatbilst IK8 aizsardzības klasei;

8.1.5. projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamai dokumentācijai, kas apstiprina publiski pieejamās uzlādes stacijas un visu tās komponenšu drošību, kā arī atbilstību standartiem;

8.1.6. publiski pieejamā uzlādes stacija darbības laikā nedrīkst pārkarst;

8.1.7. publiski pieejamā uzlādes stacija ir izslēdzama uz vietas vai izmantojot tālvadību;

8.1.8. bīstamās situācijas gadījumā publiski pieejamai uzlādes stacijai jāizslēdzas automātiski.

8.2. drošības prasības elektroierīcēm:

8.2.1. publiski pieejamai uzlādes stacijai jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par iekārtu elektrodrošību;

8.2.2. publiski pieejamās uzlādes stacijas jāuzstāda atbilstošai normatīvo aktu prasībām par noteikumiem par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības un Latvijas Elektrotehniskās komisijas apstiprinātajam Latvijas energostandartam LEK 048 „Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības” vai citam līdzvērtīgam standartam, kā arī citu saistošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

8.2.3. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt aprīkotai ar iespēju identificēt spēcīgu triecienu vai sitienu, kā arī publiski pieejamās uzlādes stacijas novietojuma leņķa izmaiņas. Minētajos gadījumos uzlādes stacijai ir jāizslēdzas un jānosūta trauksmes signāls finansējuma saņēmējam;

8.2.4. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt speciāli paredzētai vietai un kontaktdakšu turētājiem, lai varētu droši novietot līdzstrāvas un maiņstrāvas uzlādes kabeļus un savienotājus uz laiku, kad publiski pieejamā uzlādes stacija netiek izmantota. Turētājiem un to novietojuma vietai jābūt aizsargātam pret nokrišņiem;

8.2.5. līdzstrāvas uzlādes kabelis jāpiestiprina pie publiski pieejamās uzlādes stacijas tā, lai tas būtu aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem laika posmā, kad līdzstrāvas uzlādes kontakts netiek izmantots;

8.2.6. maiņstrāvas uzlādes savienotājā nedrīkst būt strāva tad, kad uzlādes kabelis nav pievienots elektromobilim un nav dota uzlādes komanda;

8.2.7. lai garantētu drošību, publiski pieejamai uzlādes stacijai jāizveido zemējums.

9. Publiski pieejamās uzlādes stacijas piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana elektrotīklam:

9.1. projekta iesniedzējam jānodrošina publiski pieejamās uzlādes stacijas piegāde un uzstādīšana, kā arī jānodrošina publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēgšana pie elektrotīkla, kas atbilst šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētiem nosacījumiem. Publiski pieejamās uzlādes stacijas uzstādīšanai un pieslēguma izveidei nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu, piekrišanu un citu saistošu dokumentu sagatavošanu un saņemšanu nodrošina projekta iesniedzējs;

9.2. publiski pieejamās uzlādes stacijas uzstādīšanai jānotiek atbilstoši uzlādes stacijas ražotāja instrukcijām un rekomendācijām;

9.3. darbiniekiem, kas veic uzstādīšanas darbus, ir jāiziet ražotāja organizētos uzlādes stacijas uzstādīšanas apmācības kursus, savukārt darbiniekiem, kas nodrošina elektropieslēguma izveidi, ir jābūt atbilstošām atļaujām elektroierīču uzstādīšanas darbu veikšanai;

9.4. publiski pieejamai uzlādes stacijai ir jābūt pastāvīgi piestiprinātai pie pamatiem, kurus iepriekš sagatavojis projekta iesniedzējs tā, lai publiski pieejamās uzlādes stacijas noņemšana no uzstādīšanas vietas būtu iespējama tikai pilnvarotām personām.

10. Publiski pieejamo uzlādes staciju komunikācijas sistēmas:

10.1. komunikācijas ar vadības operatoru:

10.1.1. publiski pieejamai uzlādes stacijai jāuztur OCPP saziņai ar vadības sistēmu vai nu tieši, vai izmantojot protokolu adapteri ražotāja privāto protokolu konvertēšanai uz OCPP;

10.1.2. publiski pieejamās uzlādes stacijas saziņā ar vadības sistēmu izmanto klients/serveris sistēmu, kurā uzlādes stacijas darbojas klienta režīmā;

10.2. RFID karšu komunikācijas – jāspēj identificēt dažādu standartu RFID kartes.

11. Elektroenerģijas uzskaite:

11.1. finansējuma saņēmējam ir jāveic elektroenerģijas uzskaite un jāapkopo informācija par tās patēriņu . Publiski pieejamā uzlādes stacijā patērētās elektroenerģijas uzskaitei jābūt uzstādītam atsevišķam elektroenerģijas skaitītājam, kas atbilst elektroenerģijas komercuzskaitei izvirzītajām prasībām;

11.2. finansējuma saņēmējs savstarpēji vienojas par elektroenerģijas patēriņa datu apmaiņu ar sadales sistēmas operatoru vai lietotāju, pie kura elektrotīkla, aiz elektroenerģijas komercuzskaites, ie pieslēgta publiski pieejamā uzlādes stacija;

11.3. saziņa un norēķini starp finansējuma saņēmēju un elektroenerģijas piegādātāju jākoordinē savā starpā patstāvīgi.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs						         E.Cilinskis

Vīza:

Valsts sekretāra p.i.

Administrācijas vadītājs							          G.Kauliņš

03.02.2014. 12:04

2182

R.Kašs

67026538

raimonds.kass@varam.gov.lv