**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

5. pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 208-15

"Publiskas būves"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 331)

**Prasības ugunsdroša priekškara ierīkošanai**

1. Ugunsdrošs priekškars ir gāzes un dūmu necaurlaidīgs.

2. Ugunsdrošs priekškars ir par 0,4 m platāks un par 0,2 m augstāks par portāla ailu.

3. Ugunsdroša priekškara nolaišanas ātrums ir vismaz 0,2 m/s. Ugunsdroša priekškara distances vadību nodrošina no skatuves planšetes un dežūrtelpas.

4. Ugunsdrošu priekškaru aprīko ar skaņas un gaismas signalizāciju, kas informē par tā pacelšanu un nolaišanu.

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs