**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

5. pielikums   
Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15

"Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 332)

**Sanitāri tehnisko ierīču notekūdeņu normatīvie caurplūdumi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Caurplūdums, l/s | Sanitāri tehniskās ierīces |
| 1. | 0,3 | Roku mazgātne Bidē Urināls ar skalošanas krānu |
| 2. | 0,4 | Pirts krāns |
| 3. | 0,5 | Traps DN 50 Kāju vanna |
| 4. | 0,6 | Duša Trauku mazgātne Veļas mazgāšanas mašīna dzīvoklī Trauku mazgāšanas mašīna dzīvoklī Urināls ar automātisko skalošanas krānu |
| 5. | 0,9 | Vanna |
| 6. | 1,2 | Koplietošanas veļas mazgāšanas mašīna Traps DN 70 |
| 7. | 1,5 | Traps DN 100 |
| 8. | 1,8 | Klozetpods Viduārs |
| 9. | 2,0 | Medicīnisko procedūru vanna |

Piezīmes:

1. Notekūdeņu normatīvo caurplūdumu tehnoloģiskajām un ražošanas iekārtām nosaka saskaņā ar ražotājfirmas datiem.

2. Iespējamie nepārtrauktie notekūdeņu caurplūdumi jāpieskaita maksimālajam aprēķina patēriņam, ja to darbības laiki sakrīt.

Ekonomikas ministres vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs