5. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  19. aprīļa

noteikumiem Nr. 238

Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķins

1. tabula

Objektu ugunsbīstamības līmenis ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķināšanai 
A un B klases ugunsgrēkiem

| Objekta ugunsbīstamības līmenis |
| --- |
| mazs | vidējs | liels |
| I. Publisks vai saimnieciskās darbības objekts |
| Objekts, kas tiek izmantots visu diennakti un kurā cilvēku brīva kustība ir ierobežota vai kontrolēta, piemēram, ārstniecības stacionārā iestāde (tai skaitā dzemdību nams), bērnunams, patversme, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestāde, ar brīvības atņemšanu saistīta vieta vai cits objekts | 1. Objekts, kas var tikt izmantots visu diennakti un kurā cilvēku kustība nav ierobežota, piemēram, viesnīca, dienesta viesnīca, hostelis, motelis, viesu māja, sanatorija, kempings, atpūtas bāze, atpūtas nometne, kazarmas, cits izmitināšanas objekts, restorāns, kafejnīca, bārs vai cits tirdzniecības un pakalpojumu objekts. 2. Objekts, kas galvenokārt tiek izmantots dienā un kurā pastāvīgi atrodas nodarbinātais, kas pārzina objektu, piemēram, administratīvs objekts (tai skaitā tiesa, pasts, arhīvs, banka, birojs), izglītības iestādes objekts (universitāte, augstskola, zinātnes un pētniecības objekts, interešu izglītības iestāde, pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskola, ģimnāzija, amatniecības skola), veikals, frizētava, ambulatorās ārstniecības objekts vai cits administratīvs, tirdzniecības un pakalpojumu objekts. 3. Mehānisko transportlīdzekļu, dzelzceļa ritošā sastāva, gaisa kuģu, kuģošanas līdzekļu novietošanas objekts | 1. Objekts, kas tiek izmantots publiskiem pasākumiem, piemēram, teātris, kinoteātris, koncertzāle, cirks, konferenču, izstāžu objekts, klubs, kultūras nams, muzejs, reliģiskās darbības objekts, bibliotēka vai cits objekts. 2. Tirdzniecības objekts, tirgus, dzelzceļa stacija, lidosta, autoosta, pasažieru osta, sporta būve vai cits objekts, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 100 cilvēkiem. 3. Mehānisko transportlīdzekļu, dzelzceļa ritošā sastāva, gaisa kuģu, kuģošanas līdzekļu tehniskās apkopes un remonta objekts. 4. Būvobjekts |
| II. Ražošanas, vielu un materiālu uzglabāšanas objekts vai objekta teritorija |
| Ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2 | Ugunsslodze no 300 MJ/m2 līdz 600 MJ/m2 | Ugunsslodze virs 600 MJ/m2 |

2. tabula

Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja A un B klases ugunsgrēkiem un 
to nodrošinājums objektā

| Objekta platība (m2) | Objekta ugunsbīstamības līmenis |
| --- | --- |
|  | mazs | vidējs | liels |
| Līdz 50 | 21A 113B | 27A 144B | 64A 296B |
| 51–75 | 24A 129B | 46A 220B | 78A 368B |
| 76–100 | 27A 144B | 64A 296B | 91A 440B |
| 101–150 | 35A 164B | 75A 339B | 105A 512B |
| 151–200 | 43A 183B | 85A 382B | 118A 584B |
| 201–250 | 49A 208B | 96A 439B | 132A 656B |
| 251–300 | 55A 233B | 106A 495B | 145A 728B |
| 301–350 | 60A 265B | 117A 556B | 160A 800B |
| 351–400 | 64A 296B | 127A 608B | 172A 872B |
| 401–450 | 67A 312A | 138A 665B | 186A 944B |
| 451–500 | 70A 327B | 148A 721B | 199A 1016B |
| 501–550 | 78A 355B | 159A 776A | 213A 1088B |
| 551–600 | 85A 382B | 169A 834B | 226A 1160B |
| 601–650 | 88A 411B | 180A 891B | 240A 1232B |
| 651–700 | 91A 440B | 190A 947B | 254A 1304B |
| 701–750 | 99A 468B | 201A 1004B | 267A 1376B |
| 751–800 | 106A 495B | 211A 1060B | 280A 1448B |
| 801–850 | 112A 540B | 222A 1117B | 294A 1520B |
| 851–900 | 118A 584B | 232A 1173B | 307A 1592B |
| 901–950 | 123A 596B | 243A 1230B | 321A 1664B |
| 951–1000 | 127A 608B | 253A 1286B | 334A 1736B |
| Katrus nākamos 250 m2 papildus nodrošina ar | 21A 113B | 27A 144B | 64A 296B |

3. tabula

Pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu nodrošinājums objektā

| Nr. p. k. | Objekts | Aprēķina mērvienība | Minimālā dzēstspēja uz aprēķina mērvienību |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Publisks objekts ar skatuvi, kurā apmeklētāju skaits var būt lielāks par 800 cilvēkiem | 1 skatuve | 50A 233B vai A IIB |
| 2. | Saimnieciskās darbības objekts ar sprādzienbīstamu vidi | 800 m2 | 50A 233B vai A IIB |
| 3. | Dzelzceļa estakāde, kurā notiek darbība ar bīstamo vielu | 4 uzpildes vai noliešanas vietas | 50A 233B vai A IIB |
| 4. | Bīstamo vielu rezervuāri: |  |  |
| 4.1. | rezervuāru kopējais tilpums nepārsniedz 5000 m3 | rezervuāru laukums | 25A 233B vai A IB |
| 4.2. | rezervuāru kopējais tilpums virs 5000 m3 | rezervuāru laukums | 50A 233B vai A IIB |
| 5. | Bīstamu vielu autocisternu uzpildes vai noliešanas vietas | 2 uzpildes vai noliešanas vietas | 50A 233B vai A IIB |
| 6. | Kuģošanas līdzekļu piestātnes un tehnoloģiskais laukums | 50 m2 | 50A 233B vai A IIB |
| 7. | Mehānisko transportlīdzekļu novietošanas objekts: |  |  |
| 7.1. | vieglajiem automobiļiem | 75 vietas | 25A 233B vai A IB |
| 7.2. | kravas automobiļiem | 50 vietas | 50A 233B vai A IIB |
| 8. | Degvielas un gāzu uzpildes stacijas | 1 stacija | 25A 233B vai A IB |
| 9. | Gaisa kuģu stāvvietas (ja objektā nav patstāvīga ugunsdzēsības dienesta) | 1 gaisa kuģis | 50A 233B vai A IIB |

4. tabula

F klases ugunsdzēsības aparātu nodrošinājums objektā

| Augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļas vai tauku tilpums litros vienā ēdiena pagatavošanas ierīcē vai iekārtā | Ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja |
| --- | --- |
| No 4 līdz 6 | 5F |
| Virs 6 līdz 11 | 10F |
| Virs 11 līdz 16 | 15F |
| Virs 16 līdz 21 | 20F |
| Virs 21 līdz 26 | 25F |
| Virs 26 līdz 31 | 30F |
| Virs 31 līdz 36 | 35F |
| Virs 36 līdz 41 | 40F |
| Virs 41 līdz 46 | 45F |
| Virs 46 līdz 51 | 50F |
| Virs 51 līdz 56 | 55F |
| Virs 56 līdz 61 | 60F |
| Virs 61 līdz 66 | 65F |
| Virs 66 | 70F |

5. tabula

Ugunsdzēsības pārklāju skaita aprēķina tabula

| Nr. p. k. | Ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vieta | Pārklāju skaits | Ugunsdzēsības pārklāja minimālais izmērs |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,2 m x 1,2 m | 1,75 m x 1,85 m |
| 1. | Publisks vai saimnieciskās darbības objekts: |  |  |  |
| 1.1. | virtuve | 1 | x | – |
| 1.2. | laboratorija | 2 | x | – |
| 2. | Degvielas uzpildes stacija, uz katru degvielas sūkni | 1 | – | x |
| 3. | Transportlīdzekļu novietošanas objekts vai objekta teritorija, uz katrām 50 vietām | 2 | – | x |

Apzīmējumi:

x – jānodrošina;

– – nav jānodrošina.

Piezīmes.

1. Atbilstoši degošajam materiālam ugunsgrēkus iedala šādās klasēs:

1.1.  A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti materiāli (parasti organiskas izcelsmes), kas sadegot veido kvēlojošas ogles;

1.2.  B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli;

1.3.  C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes;

1.4.  D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli;

1.5.  F klase – ugunsgrēki, kuros deg ēdiena pagatavošanas ierīcēs vai iekārtās izmantojamās augu vai dzīvnieku eļļas un tauki.

2. Uz ugunsdzēsības aparāta informatīvās uzlīmes norādītais ugunsgrēka klases burts kopā ar skaitli vai bez tā norāda dzēstspēju.

Iekšlietu ministrs	Rihards Kozlovskis