PROJEKTS

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2011.gada__________	Noteikumi Nr.

Rīga	Prot.Nr.

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 
"Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve""

Izdoti saskaņā ar 
Būvniecības likuma

2.panta ceturto daļu

1.	Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 170.nr.) šādus grozījumus:

  - papildināt būvnormatīva 1.punktu aiz vārdiem „elektriskās strāvas” ar vārdiem „zibens strāvas un zibens izlādes rezultātā radušās pārsprieguma strāvas”.

  - papildināt būvnormatīvu ar 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3. zibensaizsardzības sistēma – sistēma, ko izmanto, lai samazinātu fiziskos bojājumus, kādus būvei var nodarīt zibensizlāde, un savstarpēji saskaņotu, kompetenti izvēlētu un ierīkotu pārspriegumaizsardzības ierīču kopums, kas paredzēts pārsprieguma izraisītu elektrisko un elektronisko ierīču atteiču samazināšanai.  Zibensaizsardzības sistēma ietver gan iekšējo, gan ārējo zibensaizsardzību, kā arī var ietvert pārspriegumaizsardzības ierīces.”

  - papildināt būvnormatīvu ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.6. ēku zibensaizsardzību un pārspriegumaizsardzību.”;

  - svītrot būvnormatīva 4.6.apakšpunktu;

  - aizstāt 5.punktā vārdus „sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Latvijas standarts” ir publicējusi laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem „sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs ir publicējis interneta vietnē www.lvs.lv”;

  - papildināt būvnormatīvu ar 25.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„25.4. zibens strāvu un pārspriegumu.”;

  - Papildināt būvnormatīvu ar III.1 nodaļu šādā redakcijā:

„III.1 Zibensaizsardzības ierīkošana

41.1 Zibensaizsardzības sistēmas  paredz, lai novērstu zibens iedarbības radītu elektrisko un elektronisko iekārtu pārspriegumu, kā arī tā radītos riskus būves daļām un cilvēku dzīvībai. Zibensaizsardzības sistēmas projektē un ierīko, nodrošinot šajā būvnormatīvā noteikto būves zibensaizsardzības līmeni, vai atbilstoši piemērojamiem standartiem.

41.2 Zibensaizsardzības sistēmas iedala klasēs, raksturojot varbūtību, ar kādu zibensstrāvas parametru kopuma iespējamās vērtības dabā novērojamām zibensizlādēm nepārsniedz šo parametru maksimālās un minimālās aplēses vērtības. Noteiktas četras zibensaizsardzības sistēmu klases ar šādiem zibensaizsardzības līmeņiem:

41.2 1.	I klase, kas nodrošina būves zibensaizsardzības līmeni 98%;

41.2 2.	II klase, kas nodrošina būves zibensaizsardzības līmeni 95%;

41.2 3.	III klase, kas nodrošina būves zibensaizsardzības līmeni 90%;

41.2 4.	IV klase, kas nodrošina būves zibensaizsardzības līmeni 80%.

41.3 Zibensaizsardzību obligāti paredz sabiedriski nozīmīgās būvēs. Pārējos gadījumos zibensaizsardzības ierīkošanas nepieciešamību nosaka, ņemot vērā būves raksturlielumus un riska kritērijus, kas noteikti piemērojamā standartā LVS EN 62305-2+AC:2007 “Zibensaizsardzība. 2.daļa: Risku novērtēšana”.

41.4 Zibensaizsardzības sistēmas ar klasi I paredz:

41.4 1.	gaisa satiksmes vadības ēkās;

41.4 2.	viegli uzliesmojošu šķidrumu (uzliesmošanas temperatūra ir mazāka par 55oC) noliktavās;

41.4 3.	sprāgstvielu noliktavās un citās būvēs ar sprādzienbīstamu vidi;

41.4 4.	elevatoros un citās būvēs beramo vielu uzglabāšanai telpās, kurās ugunsslodze lielāka par 1200 MJ/m2;

41.4 5.	rūpniecības ražošanas būvēs, kurās ugunsslodze lielāka par 1200 MJ/m2;

41.4 6.	ķīmiskās rūpniecības, naftas ķīmiskās pārstrādes uzņēmumu sprādzienbīstamās zonās;

41.4 7.	būvēs ar degošas gāzes iekārtām, kuras paredzētas būvju apkures nodrošināšanai, uzstādot iekārtas šo būvju sprādzienbīstamās zonās;

41.4 8.	radioaktīvo un bīstamo atkritumu glabātuves.

41.5 Zibensaizsardzības sistēmas ar klasi ne zemāku par II paredz:

41.5 1.	slimnīcās;

41.5 2.	dzemdību namos;

41.5 3.	ūdens atrakciju parkiem un atklātajiem baseiniem;

41.5 4.	informācijas tehnoloģiju, dispečeru (tai skaitā hidrotehniskie dispečervadības centri) un citos vadības centros;

41.5 5.	degvielas uzpildes staciju būvēs, izņemot klientu apkalpošanas ēkas;

41.5 6.	degošu šķidrumu (uzliesmošanas temperatūra ir lielāka par 55oC) noliktavās;

41.5 7.	ķīmiskas rūpniecības un naftas ķīmiskās pārstrādes uzņēmumu būvēs un to zonās, kas nav noteiktas ar šo noteikumu 41.4 punktu;

41.5 8.	vēja ģeneratoriem;

41.5 9.	telesignalizācijas torņiem, tālsakaru torņiem;

41.5 10.	biogāzes ražošanas uzņēmumi.

41.6 Zibensaizsardzības sistēmas ar klasi ne zemāku par III paredz:

41.6 1.	dzīvojamām būvēm;

41.6 2.	izmitināšanai paredzētām būvēm;

41.6 3.	būvēs, kas tiek izmantotas visu diennakti un kurās uzturas aprūpējami vai izolējami lietotāji un kuras nav noteiktas ar šo noteikumu 41.5 punktu;

41.6 4.	publisko pasākumu būvēs;

41.6 5.	skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;

41.6 6.	lidostu pasažieru termināļos;

41.6 7.	slēgto baseinu ēkās;

41.6 8.	konstrukciju būvēs no elastīga apvalka;

41.6 9.	pieminekļu aizsardzībai pakļautās būvēs ar vēsturisku nozīmi vai kultūras priekšmetu glabāšanai paredzētās būvēs;

41.6 10.	būvēs, kas parasti tiek izmantotas dienā un kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas, un kuras nav noteiktas šo noteikumu 41.5 punktā;

41.6 11.	rūpniecības ražošanas būvēs, kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas, un kuras nav noteiktas šo noteikumu 41.4 un 41.5 punktos;

41.6 12.	divu un vairāk stāvu garāžas virszemes autostāvvietās, tai skaitā iebūvētās.

41.7 Zibensaizsardzības sistēmu var neierīkot būvēm, kuras pilnībā  atrodas citas būves zibensaizsardzības zonā, kas noteikta atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

41.8 Divām vai vairākām būvēm, kas ir savstarpēji saistītas (būvtehniski un funkcionāli), prasības attiecībā uz zibensaizsardzības līmeni ir vienotas un zibensaizsardzības līmenis jānodrošina atbilstoši augstākajai no šīm būvēm izvirzāmām zibensaizsardzības sistēmas klasēm.

41.9 Būvei, kas atbilst vairāk nekā vienam šajos noteikumos minētajiem būvju izmantošanas mērķiem, piemērojama augstākā no tai piemērojamām zibensaizsardzības sistēmas klasēm.”

- Būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā akceptēti vai iesniegti akceptam līdz 2011.gada 31.decembrim un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši šo noteikumu prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2011.gada 31.decembrim, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.

- Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents	V. Dombrovskis

Ekonomikas ministrs	D. Pavļuts

Iesniedzējs:
Ekonomikas ministrs	D. Pavļuts

Vīza:
Valsts sekretārs	J. Pūce

01.12.2011 15:00; 
842
Zakutajevs; 67013035;

Mareks.Zakutajevs@em.gov.lv