4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada . \_\_\_\_\_\_\_\_
noteikumiem Nr.\_\_\_

# Iekšējie siltuma ieguvumi

1. Iekšējie siltuma ieguvumi – siltuma plūsmas daļa no iedzīvotājiem un ierīcēm dzīvojamās ēkās.

1.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nedēļas dienas | Diennakts stundas | Dzīvojamā istaba + virtuve(Φiek,iedz+ Φiek,ier)/Aapr(W/m2) | Citas kondicionētās platības (piemēram, guļamistaba)(Φiek,iedz+ Φiek,ier)/Aapr(W/m2) |
| 1. | Pirmdiena–piektdiena | 07.00–17.00 | 8,0 | 1,0 |
| 17.00–23.00 | 20,0 | 1,0 |
| 23.00–07.00 | 2,0 | 6,0 |
| Vidēji | 9,0 | 2,67 |
| 2. | Sestdiena un svētdiena | 07.00–17.00 | 8,0 | 2,0 |
| 17.00–23.00 | 20,0 | 4,0 |
| 23.00–07.00 | 2,0 | 6,0 |
| Vidēji | 9,0 | 3,83 |
| 3. | Vidēji |   | 9,0 | 3,0 |

2. Iekšējie siltuma ieguvumi – siltuma plūsmas daļa no iedzīvotājiem un ierīcēm biroja ēkās.

2.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nedēļas dienas | Diennakts stundas | Biroja telpas (60 % no lietderīgās grīdas platības)(Φiek,iedz+ Φiek,ier)/Aapr(W/m2) | Citas telpas (piemēram, foajē, vestibils, koridori) (40 % no lietderīgās grīdas platības)(Φiek,iedz+ Φiek,ier)/Aapr(W/m2) |
| 1. | Pirmdiena–piektdiena | 07.00–17.00 | 20,0 | 8,0 |
| 17.00–23.00 | 2,0 | 1,0 |
| 23.00–07.00 | 2,0 | 1,0 |
| Vidēji | 9,50 | 3,92 |
| 2. | Sestdiena un svētdiena | 07.00–17.00 | 2,0 | 1,0 |
| 17.00–23.00 | 2,0 | 1,0 |
| 23.00–07.00 | 2,0 | 1,0 |
| Vidēji | 2,0 | 1,0 |
| 3. | Vidēji |  24h | 7,4 | 3,1 |

3. Siltuma plūsmas daļa no iedzīvotājiem nedzīvojamās ēkās.

3.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iedzīvotāju blīvuma līmenis | Lietderīgā platība uz personu(m2) | Siltuma plūsmas daļa no iedzīvotājiemΦiek,iedz/Aapr(W/m2) |
| 1. | I | 1,0 | 15 |
| 2. | II | 2,5 | 10 |
| 3. | III | 5,5 | 5 |
| 4. | IV | 14 | 3 |
| 5. | V | 20 | 2 |

4. Siltuma plūsmas daļa no ierīcēm nedzīvojamās ēkās.

4.tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Ēkas izmantošanas veids | Saražotais siltums iekārtas darbības laikāΦiek,ier/Aapr(W/m2) | Darbības laika daļafiek | Vidējā siltuma plūsma no iekārtasΦiek,ier/Aapr(W/m2) |
| 1. | Birojs | 15 | 0,20 | 3 |
| 2. | Apmācība | 5 | 0,15 | 1 |
| 3. | Veselības aprūpe (stacionāra) | 8 | 0,50 | 4 |
| 4. | Veselības aprūpe (ambulatora) | 15 | 0,20 | 3 |
| 5. | Sabiedriskā ēdināšana  | 10 | 0,25 | 3 |
| 6. | Tirdzniecība | 10 | 0,25 | 3 |
| 7. | Publiskas sanāksmes un pasākumi  | 5 | 0,20 | 1 |
| 8. | Izmitināšana  | 4 | 0,50 | 2 |
| 9. | Ieslodzījuma vieta  | 4 | 0,50 | 2 |
| 10. | Sporta nodarbes un pasākumi | 4 | 0,25 | 1 |

Ekonomikas ministrs D. Pavļuts

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs D. Pavļuts

Valsts sekretārs J. Pūce

19.06.2013. 12:30

322

Dz. Grasmanis

67013040

Dzintars.Grasmanis@em.gov.lv