12.pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes rezervuāru un cauruļvadu darbināšana

I. Rezervuāru uzpildīšana

1. Virszemes, pazemes un uz peldošā līdzekļa izvietoti rezervuāri aprīkoti ar ierīci, kura aizsargā rezervuārus pret pārpildīšanu. Ierīce signalizē un pārtrauc degvielas padevi, kad rezervuārs ir piepildīts līdz maksimāli atļautajam uzpildīšanas līmenim, kas noteikts iekārtas tehniskajā dokumentācijā.

2. Ja autocisternas uzpildes cauruļvadu pievieno autocisternai un rezervuāra uzpildes cauruļvadam (vai to atvieno), autocisternas dzinējam jābūt izslēgtam.

3. Pirms benzīna uzpildes pirmās pakāpes benzīna tvaiku savākšanas sistēmas cauruļvadiem jābūt pieslēgtiem saskaņā ar noteikumu 6.pielikuma prasībām.

4. Uzpildot degvielas rezervuāru no autocisternas, statiskās elektrības novadīšanu nodrošina šādi:

4.1. pirms degvielas uzpildes cauruļvada pievienošanas autocisternu sazemē;

4.2. sazemējumu atvieno pēc degvielas uzpildes cauruļvada atvienošanas.

5. Rezervuāru degvielas cauruļvadu savienojumi ar autocisternas uzpildes cauruļvadu ir hermētiski noslēgti, lai nepieļautu degvielas vai benzīna tvaiku noplūdi.

II. Pārbaude

6. Līdz rezervuāra izrakšanai un/vai aizvākšanai no teritorijas, rezervuārā un tās apkārtnē regulāri pārbauda viegli uzliesmojošo un ugunsnedrošo tvaiku koncentrāciju.

7. Rezervuārā esošo tvaiku koncentrāciju pārbauda, uzpildes atverē ievietojot sprāgstošo gāzu mērinstrumenta zondi. Mērījumus veic rezervuāra apakšā, vidusdaļā un augšējā daļā. Ja rezervuārs aprīkots ar nenoņemamu uzpildes cauruli, mērījumus veic caur citu rezervuāra atveri.

8. Lai noteiktu skābekļa koncentrāciju rezervuārā, lieto skābekļa koncentrācijas mērinstrumentu. Pirms rezervuāra izcelšanas tajā izmēra skābekļa koncentrāciju, lai pārliecinātos, ka rezervuārā nav tādas skābekļa koncentrācijas, kas varētu radīt ugunsnedrošus apstākļus.

III. Rezervuāru atbrīvošana no benzīna tvaikiem

9. Rezervuārus atbrīvo no viegli uzliesmojošiem tvaikiem. Pirms darbu sākšanas rezervuāra apkārtnē vai tieši uz tās novieto mērīšanas līdzekli, lai novērtētu tvaiku koncentrāciju rezervuārā un ap to.

10. Tvaikus no rezervuāra izvada vismaz 3-5 m virs zemes vai vismaz vienu metru virs jebkuras virszemes konstrukcijas, kas atrodas tuvāk par 50 metriem. Darba teritorijai jābūt atbrīvotai no aizdegšanās avotiem.

11. Kad rezervuārs atbrīvots no tvaikiem, no tās izsūknē uzkrājušos šķidrumu, kuru nogādā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

IV. Lietotu rezervuāru glabāšana

12. Pirms rezervuāra novietošanas glabāšanas vietā to attīra no tvaikiem, kā arī no šķidrumiem un nogulsnēm. Lietotos rezervuārus glabā speciāli paredzētās un norobežotās teritorijās atbildīgo personu uzraudzībā, kuras pārzina iespējamos riskus. Šie rezervuāri nedrīkst būt brīvi pieejamas trešajām personām.

V. Lietotu rezervuāru likvidēšana

13. Rezervuārus likvidē, ja tajos vairs nevar glabāt viegli uzliesmojošas vai ugunsnedrošas vielas, kā arī ja tos nevar izmantot citiem mērķiem. Jebkurā gadījumā (rezervuāri tiek nodoti metāllūžņos vai izvietoti atbilstošā vietā, kur nevar izplatīties piesārņojums) rezervuārus pārveido tā, lai turpmākai lietošanai tie būtu nederīgi (piemēram, sagriežot vai izurbjot tajās caurumus).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs              E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

25.04.2012  14:12

426

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv