Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2012.gada __. ________ 						Noteikumi nr.

Rīgā										(prot. nr.        .§)

Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par piesārņojumu"

11.panta otrās daļas 9. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka degvielas uzpildes staciju, naftas bāzu  un pārvietojamo cisternu ekspluatācijai noteiktās vides aizsardzības prasības.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. benzīna apgrozījums ir lielākais kopējais benzīna daudzums, kas viena gada laikā pārsūknēts no naftas bāzes vai no degvielas uzpildes stacijas uz pārvietojamajām cisternām iepriekšējo triju gadu laikā (benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmām) vai degvielas uzpildes stacijā no pārvietojamām cisternām pārsūknētais kopējais benzīna daudzums gada laikā (benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmām);

2.2. benzīns ir jebkurš naftas derivāts ar piedevām vai bez tām, kura tvaika spiediens (mērot pēc Reida metodes) ir 27,6 kilopaskāli vai vairāk un kuru izmanto kā degvielu mehānisko transporta līdzekļu darbināšanai, izņemot sašķidrināto naftas gāzi;

2.3. benzīna tvaiki ir gāzveida savienojumi, kas iztvaiko no benzīna;

2.4. benzīna tvaiku pagaidu uzglabāšana - tālākai transportēšanai uz pārstrādi paredzēto benzīna tvaiku pagaidu uzglabāšana naftas bāzes rezervuārā ar slēgtu jumtu. Benzīna tvaiku transportēšana no viena rezervuāra uz tās otru rezervuāru vienā un tajā pašā naftas bāzē vai degvielas uzpildes stacijā nav uzskatāma par benzīna tvaiku pagaidu uzglabāšanu;

2.5. benzīna tvaiku pārstrādes iekārta – iekārta benzīna tvaiku (arī benzīna tvaiku no jebkuras naftas bāzes bufera rezervuāru sistēmas) pārstrādei benzīnā;

2.6. benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēma ir iekārtas, kas uztver benzīna tvaikus no degvielas uzpildes stacijas rezervuāra tās uzpildes laikā un novada tos pārvietojamajā cisternā, ar ko benzīna tvaikus nogādā uz naftas bāzi pagaidu uzglabāšanai, pārstrādei vai sadedzināšanai;

2.7. benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēma ir iekārtas, kas degvielas uzpildes stacijā paredzētas no transportlīdzekļa benzīna tvertnes uzpildīšanas laikā izplūstošo benzīna tvaiku uztveršanai un novadīšanai uz degvielas uzpildes stacijas rezervuāru vai atpakaļ uz degvielas uzpildes ierīci pārdošanai;

2.8. benzīna tvaika uztveršanas efektivitāte ir procentos izteikta benzīna tvaiku daļa, kas uztverta ar benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmu, salīdzinājumā ar benzīna tvaiku emisiju atmosfērā gadījumā, ja šāda sistēma netiktu izmantota;

2.9. darba zona ir vieta degvielas uzpildes stacijā vai naftas bāzē, kur notiek degvielas uzpildes stacijai vai naftas bāzei raksturīgās darbības, piemēram, pārvietojamo cisternu, transportlīdzekļu degvielas tvertņu un pārnēsājamo degvielas tvertņu uzpilde ar degvielu, kā arī transportlīdzekļu tehniskā apkope;

2.10. degviela šo noteikumu izpratnē ir benzīns un dīzeļdegviela (ieskaitot maisījumus ar biodegvielu), kurus izmanto transporta līdzekļu dzirksteļaizdedzes un kompresijaizdedzes dzinēju darbināšanai;

2.11. degvielas uzpildes stacija ir ikviens objekts, kur degvielu pārsūknē no stacionāriem glabāšanas rezervuāriem uz transportlīdzekļu degvielas tvertnēm;

2.12. naftas bāze ir ikviens objekts, kuru izmanto degvielas glabāšanai un iepildīšanai auto cisternās, cisternvagonos vai kuģos, ietverot visas glabāšanas un iepildīšanas iekārtas, kas atrodas tās teritorijā;

2.13. pārvietojamā cisterna ir ikviena cisterna, kuru pārvadā pa autoceļiem, dzelzceļu vai ūdeni un kuru lieto degvielas pārvadāšanai no vienas naftas bāzes uz otru vai no naftas bāzes uz degvielas uzpildes staciju;

2.14. pretinfiltrācijas segums - grunts pārklājums (segums), kura izveidošanai vienā vai vairākos slāņos lieto vakuumdzelzsbetonu vai hidrodzelzsbetonu ar kompensācijas šuvēm, kas aizpildītas ar hidromastiku, polimēru materiālus, asfaltbetonu vai citus materiālus, nodrošinot filtrācijas koeficientu, ne lielāku par 10-9 m/s;

2.15. rezervuārs ir stacionāra virszemes, pazemes vai uz peldošā līdzekļa izvietota degvielas glabātava degvielas uzpildes stacijā vai naftas bāzē;

2.16. tvaiku/benzīna attiecība ir benzīna otrās pakāpes uztveršanas sistēmā uztverto benzīna tvaiku tilpuma pie atmosfēras spiediena attiecība pret pārsūknētā benzīna tilpumu;

2.17. uzpildes iekārta - jebkura iekārta degvielas uzpildes stacijā vai naftas bāzē, ar kuru degviela tiek iepildīta pārvietojamās cisternās vai transporta līdzekļu degvielas tvertnēs, kā arī īpaši šim nolūkam paredzētā tarā. Autocisternām paredzētās uzpildīšanas iekārtas naftas bāzēs veido vienu vai vairākas  būves no kuras benzīnu var pārsūknēt vienā autocisternā vienā laikā.

3. Noteikumi neattiecas uz degvielas uzpildes stacijām vai atsevišķi novietotām uzpildes iekārtām, kurās uzpilda vai glabā tikai biodegvielu, kas nav sajaukta ar benzīnu vai dīzeļdegvielu.

II. Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes pazemes ūdeņu aizsardzība

4. Šīs sadaļas 6., 7. un 8. punkts un 5. un 9. punkta prasības attiecībā uz pazemes ūdeņu izpēti un novērošanas sistēmām neattiecas uz ekspluatācijā nodotām degvielas uzpildes stacijām ar kopējo virszemes rezervuāru tilpumu 30m3 vai mazāk, kuros uzglabā dīzeļdegvielu pašpatēriņa vajadzībām.

5. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes būvprojektēšanas sagatavošanas periodā operators nodrošina pazemes ūdeņu un grunts izpēti, novērtējot to sākotnējo piesārņojumu attiecībā uz , kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10 – C40 indekss), benzolu, toluolu, etilbenzolu un ksilolu (pazemes ūdeņos) kvalitātes standartiem, pamatojoties uz noteikumiem par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem un noteikumiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. Pārskatu par sākotnējo piesārņojumu operators iesniedz Valsts vides dienestā. Pārskatā iekļauj pazemes ūdeņu novērošanas sistēmas aprakstu, kas ierīkota, pamatojoties uz pazemes ūdeņu izpētes rezultātiem.

6. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nodrošina pazemes ūdeņu novērošanas sistēmas izveidošanu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. Operators pazemes ūdeņu monitoringa urbumu tīkla tehnisko pasi (2.pielikums) iesniedz Valsts vides dienestā triju mēnešu laikā pēc urbumu tīkla ierīkošanas.

7. Novērojot pazemes ūdeņus degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes ekspluatācijas laikā, atbilstoši pazemes ūdeņu novērojumu sistēmas īpatnībām un pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā un 1.pielikumā minētajām prasībām, operators nodrošina pazemes ūdeņu līmeņa un peldošo naftas produktu slāņa biezuma mērījumus urbumos, nosaka kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10 – C40 indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrāciju pazemes ūdeņu paraugos vai, ja tehniski nav iespējams paņemt pazemes ūdeņu paraugu, mēra gaistošo naftas produktu (benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu)   koncentrāciju cilmiežu gaisā. Operators katru gadu līdz 1.martam iesniedz Valsts vides dienestā pazemes ūdeņu novērošanas rezultātus degvielas uzpildes stacijas/naftas bāzes teritorijā (3.pielikums) par iepriekšējo gadu.

8. Pazemes ūdeņu novērošanu operators nodrošina ne retāk kā reizi gadā. Ja pazemes ūdeņi novēroti vismaz divus gadus pēc kārtas un tajos saskaņā ar normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktajiem piesārņojuma kritērijiem nav konstatēti peldošie naftas produkti, kā arī kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10 – C40 indekss), benzola, toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrācija pazemes ūdeņos nepaaugstinās un nepārsniedz noteikto piesārņojuma robežlielumu, Valsts vides dienests pēc operatora iesnieguma saņemšanas izvērtē un pieņem lēmumu samazināt novērošanas biežumu degvielas uzpildes stacijās vai naftas bāzēs līdz reizei divos gados.

9. Ja degvielas uzpildes staciju vai naftas bāzi slēdz vai no tās aizvāc rezervuārus, degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators pirms degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes slēgšanas nodrošina pazemes ūdeņu un grunts izpēti, pamatojoties uz normatīvajos aktos par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem un normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktajiem grunts un pazemes ūdeņu vērtēšanas kritērijiem. Pārskatu par pazemes ūdeņu un grunts piesārņojuma izpēti operators iesniedz Valsts vides dienestā.

10. Operators var iesniegt elektroniski šo noteikumu 6.punktā minēto pazemes ūdeņu novērojumu urbumu tīkla tehnisko pasi (2.pielikums) un 7.punktā minētos pazemes ūdeņu novērojumu rezultātus (3.pielikums) par iepriekšējo gadu un 9.punktā minēto pārskatu par pazemes ūdeņu un grunts piesārņojuma izpēti nosūtot uz Valsts vides dienesta elektroniskā pasta adresi. Elektroniski iesniegtajiem dokumentiem jāatbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām.

11. Komersantam, kas veic šo noteikumu 5., 6., 7. un 9. punktā noteiktos darbus, nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence.

12. Pazemes ūdeņu un grunts paraugus atļauts ņemt akreditētām laboratorijām un akreditētiem komersantiem. Minēto paraugu analīzes šajā jomā atļauts veikt laboratorijām, kas akreditētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai laboratorijām, kas ir akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

13. Ja pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes norāda, ka piesārņotājvielu koncentrācija pārsniedz noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos  robežlielumus, degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nekavējoties nodrošina atkārtotas pazemes ūdeņu kvalitātes analīzes. Ja atkārtotās analīzes apstiprina, ka piesārņotājvielu koncentrācija pārsniedz robežlielumu, degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators:

13.1. informē Valsts vides dienestu par pazemes ūdeņu kvalitātes analīžu rezultātiem;

13.2. nodrošina piesārņoto vietu izpēti, lai noskaidrotu piesārņojuma avotu, un informē Valsts vides dienestu par izpētes rezultātiem;

13.3. ja piesārņojuma avots ir degvielas uzpildes stacijā vai naftas bāzē veiktās darbības, operators nodrošina piesārņojuma novēršanu un piesārņoto vietu sanāciju.

14. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nekavējoties ziņo Valsts vides dienestam,  ja degvielas noplūdes dēļ rezervuārā parādījies ūdens vai pazemes ūdeņu novērošanas urbumos parādījušies peldoši naftas produkti, pazemes ūdeņos parādījusies naftas produktu plēvīte vai ir konstatēta degvielas noplūde rezervuārā vai cauruļvadā.

15. Pēc degvielas noplūdes atklāšanas degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nodrošina:

15.1. bojāto rezervuāru un cauruļvadu ekspluatācijas pārtraukšanu līdz noplūdes cēloņa atklāšanai un novēršanai;

15.2. bojāto rezervuāru un cauruļvadu iztukšošanu, lai novērstu naftas produktu turpmāku noplūdi;

15.3. rezervuāru un cauruļvadu hermētiskuma un izturības pārbaudes saskaņā ar degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem vai uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem. Ja pārbaudē netiek konstatēta neatbilstība minēto normatīvo aktu prasībām, attiecīgo rezervuāru un cauruļvadu ekspluatāciju var turpināt;

15.4. pazemes ūdeņu izpēti, ja pārbaudē tiek konstatēts, ka attiecīgo rezervuāru un cauruļvadu hermētiskums un izturība nav pietiekama vai ja rezervuāru  un cauruļvadu hermētiskums un izturība ir pietiekama, bet vide tiek piesārņota ar naftas produktiem;

15.5. nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai pārtrauktu turpmāko degvielas noplūdi un izplatīšanos vidē, ja pazemes ūdeņu izpētē tiek atklāts degvielas noplūdes avots. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nekavējoties noskaidro piesārņojuma izplatību pazemes ūdeņos, lai varētu novērtēt videi radīto kaitējumu;

15.6. rezervuāru un cauruļvadu turpmāku ekspluatāciju, ja pazemes ūdeņu novērtējumā piesārņotājvielu koncentrācija ir mazāka par noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteikto robežlielumu.

16. Ja degvielas noplūde ir radījusi vai var radīt kaitējumu videi, neatliekamos un sanācijas pasākumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas.

17. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nodrošina:

17.1. ūdens un degvielas pretinfiltrācijas seguma noklāšanu darba zonā ap degvielas uzpildes iekārtām un rezervuāru uzpildes vietām saskaņā ar 4.pielikumā noteikto un ūdens novadīšanu no laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums uz naftas produktu attīrīšanas ietaisēm;

17.2. degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas metožu (sistēmu) lietošanu virszemes un pazemes rezervuāriem un cauruļvadiem (5.pielikums).

18.  Pretinfiltrācijas materiāla filtrācijas koeficienta atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar testēšanas pārskatu vai atbilstošu ražotāja pamatojumu par filtrācijas koeficienta parametru atbilstību. Testēšanu atļauts veikt laboratorijām, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai laboratorijām, kas ir akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

III. Pirmās un otrās pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmas degvielas uzpildes stacijās

19. Degvielas uzpildes stacijās, kurās uzglabā benzīnu, operators nodrošina benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas un kontroles sistēmas iebūvēšanu un darbību atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumā noteiktajām prasībām un ražotāja norādījumiem. Attiecīgajās sistēmās jāievēro šādi nosacījumi:

19.1. pirmās pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmās kopējie degvielas zudumi, kas rodas, uzpildot degvielas uzpildes stacijas rezervuārus, gada laikā nepārsniedz 0,01 svara procentu no degvielas apjoma;

19.2. benzīna tvaiku otrās pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmas benzīna tvaiku uztveršanas efektivitāte ir lielāka vai vienāda ar 85%. Uztvertā un atpakaļ uz uzglabāšanas rezervuāru  novadītā tvaika/benzīna attiecībai ir jābūt lielākai par vai vienādai ar 0,95 un mazākai par vai vienādai ar 1,05.

20. Degvielas uzpildes stacijas operators reizi gadā nodrošina benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmu uztveršanas efektivitātes pārbaudi vai tvaika/benzīna attiecības pārbaudi simulētos benzīna plūsmas apstākļos vai izmantojot citu atbilstošu metodi, ievērojot šādus nosacījumus:

20.1. pārbaudes veic akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas ir akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu", vai laboratorijām, kas ir akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;

20.2. pārbaudes datumu, rezultātus un pārbaudītāja nosaukumu ieraksta degvielas uzpildes stacijas ekspluatācijas žurnālā;

20.3. ja attiecīgās sistēmas darbības pārbaudē konstatēti trūkumi, degvielas uzpildes stacijas operators veic nepieciešamos pasākumus to novēršanai, ko fiksē žurnālā;

20.4. gadījumos, kad ir uzstādītas automātiskas monitoringa sistēmas  benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmas kontrolei , benzīna tvaiku uztveršanas efektivitāti pārbauda reizi trijos gados. Šāda automātiskā monitoringa sistēma nosaka trūkumus benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas un pašas automātiskās monitoringa sistēmas darbībā, indicē šo trūkumus degvielas stacijas operatoram un automātiski pārtrauc benzīna plūsmu no bojātās degvielas uzpildes ierīces, ja septiņu dienu laikā netiek novērsti fiksētie trūkumi.

21. Ja degvielas uzpildes stacijas benzīna faktiskais vai plānotais benzīna apgrozījums:

21.1. ir lielāks par 500 m3 gadā, stacija ir aprīkojama ar otrās pakāpes benzīna tvaika uztveršanas sistēmu;

21.2. ir lielāks par 100 m3 gadā un tā atrodas zem dzīvojamām vai darba telpām, stacija ir aprīkojama ar otrās pakāpes benzīna tvaiku uztveršanas sistēmu;

21.3. ir lielāks par 100 m3 gadā, stacija ir aprīkojama ar benzīna tvaiku pirmās pakāpes uztveršanas sistēmām;”

22. Degvielas uzpildes stacijās, kurās ir uzstādīta benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēma, operators nodrošina zīmes, uzlīmes vai cita veida paziņojuma novietošanu uz benzīna uzpildes ierīces vai tās tuvumā, kas informē patērētājus par to, ka šajā uzpildes vietā ir uzstādīta benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēma.

IV. Benzīna tvaiku uztveršana, pārstrādāšana, uzglabāšana naftas bāzēs
un transportējot degvielu no degvielas uzpildes stacijas uz naftas bāzi

23. Šī nodaļa attiecas uz naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām, kas paredzētas benzīna uzglabāšanai, izplatīšanai vai transportēšanai Latvijas teritorijā un valsts iekšējos ūdeņos.

24. Naftas bāzes operators nodrošina, lai benzīna un benzīna tvaiku uzglabāšana naftas bāzes rezervuāros, kā arī benzīna tvaiku uzglabāšanas rezervuāri  atbilstu šo noteikumu 7. pielikumā noteiktajām prasībām un benzīna zudumi, uzglabājot un uzpildot to naftas bāzes rezervuārus, gada laikā nepārsniegtu 0,01 svara procentu no benzīna apgrozījuma.

25. Naftas bāzes operators nodrošina, lai benzīna tvaiku savākšanas un pārstrādes iekārtas atbilstu šo noteikumu 8.pielikumā noteiktajām prasībām un benzīna zudumi, uzpildot un iztukšojot pārvietojamās cisternas naftas bāzē, gada laikā nepārsniegtu 0,005 svara procentus no benzīna apgrozījuma.

26. Pēc saskaņošanas ar Valsts vides dienestu šo noteikumu 24. un 25.punktā noteikto benzīna zudumu samazināšanai var izmantot citus tehniskus risinājumus, ja tie ir vismaz tikpat efektīvi kā šo noteikumu 7. un 8.pielikumā noteiktie.

27. Ja naftas bāzē ir autocisternu uzpildīšanas iekārtas, naftas bāzes operators nodrošina, lai pārsūknējot benzīnu tās darbinātu ar pārsūknēšanas iekārtām, kura atbilst tādu autocisternu tehniskajām prasībām, kuras uzpilda no apakšas (9.pielikums).

28. Naftas bāzēs, kur tiek uzpildīti kuģi benzīna pārvadāšanai no naftas bāzes uz citu naftas bāzi vai degvielas uzpildes staciju, benzīna tvaiku pārstrādes iekārtu var aizstāt ar benzīna tvaiku sadedzināšanas iekārtu, ja benzīna tvaiku pārstrāde ir bīstama vai tehniski neiespējama atgriezenisko benzīna tvaiku dēļ.

29. Ja naftas bāzē benzīna apgrozījums ir mazāks par 25000 tonnu gadā, benzīna tvaiku tūlītēju pārstrādi naftas bāzē var aizstāt ar benzīna tvaiku pagaidu uzglabāšanu, ja ar Valsts vides dienestu ir saskaņoti benzīna tvaiku pārstrādes tehniskie risinājumi.

30. Ja ekspluatācijā esošā naftas bāzē benzīna apgrozījums ir mazāks par 10000 tonnu gadā, pēc saskaņošanas ar Valsts vides dienestu operators var nepiemērot šo noteikumu 25. un 27. punkta prasības, ja benzīna tvaiku noplūdes ierobežošana nodrošina tādu gaisa kvalitāti, kas atbilst normatīvajos aktos par gaisa kvalitāti noteiktajām prasībām.

31. Pārvietojamo cisternu operators nodrošina, lai benzīna tvaiki, kas tiek iepildīti degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes rezervuāros ar nekustīgo jumtu pagaidu uzglabāšanai, pa hermētisku vadu tiek novadīti atpakaļ pārvietojamajā cisternā, kas pievedusi benzīnu.

32. Pārvietojamo cisternu operators nodrošina, lai pārvietojamās cisternas, kas piegādā benzīnu degvielas uzpildes stacijām un naftas bāzēm, būtu projektētas un tiktu darbinātas atbilstoši šo noteikumu 10. pielikumā noteiktajām prasībām. Šī punkta prasības attiecas uz šādām pārvietojamajām cisternām:

32.1. autocisternām, dzelzceļa cisternām un kuģu tilpnēm;

32.2. pirms 2001.gada 1.marta ekspluatācijā nodotajām dzelzceļa cisternām un kuģu kravas tilpnēm, ja tās tiek uzpildītas naftas bāzēs, kurām piemēro šo noteikumu 25.punkta prasības;

32.3. ekspluatācijā esošajām autocisternām, kuras pārveidotas par autocisternām, kas uzpildāmas no apakšas saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām.

33. Pārvietojamo cisternu valdītājs, kas pārvadā benzīnu, nodrošina pārvietojamo cisternu hermētiskuma un vakuuma/spiediena vārsta darbības pārbaudes atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) vai 1999.gada 3.jūnija Protokola par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma “Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)” pielikumā, kā arī normatīvajos aktos par autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtību un bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanu.”

V. Vides prasības degvielas uzpildes stacijām, kas paredzētas mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu

34. Degvielas uzpildes iekārta, rezervuārs un aprīkojums, kas nodrošina peldošās degvielas uzpildes stacijas darbību, atrodas uz peldoša līdzekļa, kurš reģistrēts Latvijas kuģu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu reģistrāciju Latvijas kuģu reģistrā.

35. Peldošās degvielas uzpildes stacijas operators nodrošina degvielas noplūdes aizsardzības un konstatēšanas metožu (sistēmu) lietošanu rezervuāriem  un cauruļvadiem, kas izvietoti uz peldošā līdzekļa (5.pielikums).

36. Degvielas uzpildes stacijas, kas paredzēta mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu, operators nodrošina šo degvielas uzpildes staciju darbību saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikumā noteiktajām prasībām.

37. Peldošā līdzekļa operators nodrošina peldošās degvielas uzpildes stacijas ārējā un iekšējā apvalka (rezervuāra) atbilstību  normatīvo aktu prasībām par uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru projektēšanu, uzstādīšanu un atbilstības novērtēšanu, kā arī tirgus uzraudzības prasībām. Peldošā līdzekļa operators nodrošina ekspluatācijas periodiskas pārbaudes saskaņā ar attiecīgajiem tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem bīstamu iekārtu tehniskās uzraudzības jomā.

38. Mazizmēra kuģošanas līdzekļus un jahtas aizliegts uzpildīt ar degvielu, ja viļņu augstums attiecīgajā ūdenstilpē ir vairāk nekā 1 metrs vai vēja ātrums lielāks par 10 m/s.

39. Degvielas uzpildes stacijas, kas paredzēta mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu, operators nekavējoties jebkurā veidā ziņo Valsts vides dienestam par to, ka rezervuārā iekļuvis ūdens vai ir redzama naftas produktu noplūde no degvielas uzpildes stacijas, vai, izmantojot attiecīgo metodi (sistēmu), konstatēta degvielas noplūde rezervuārā vai cauruļvadā.

40. Pēc degvielas noplūdes atklāšanas  degvielas uzpildes stacijā operators nodrošina:

40.1. bojāto rezervuāru un cauruļvadu ekspluatācijas pārtraukšanu līdz noplūdes cēloņa atklāšanai un novēršanai;

40.2. bojāto rezervuāru un cauruļvadu iztukšošanu, lai novērstu naftas produktu turpmāku noplūdi;

40.3. rezervuāru un cauruļvadu hermētiskuma un izturības pārbaudes saskaņā ar degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem vai uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu rezervuāru tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem. Ja pārbaudē netiek konstatēta neatbilstība minēto normatīvo aktu prasībām, attiecīgo rezervuāru un cauruļvadu ekspluatāciju var turpināt;

40.4. virszemes ūdeņu piesārņojuma izpēti, ja pārbaudē konstatēts, ka attiecīgo rezervuāru un cauruļvadu hermētiskums un izturība nav pietiekama vai ja rezervuāru  un cauruļvadu hermētiskums un izturība ir pietiekama, bet vide tiek piesārņota ar naftas produktiem;

40.5. nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai pārtrauktu turpmāko degvielas noplūdi un izplatīšanos vidē, ja atklāts naftas produktu noplūdes avots, kā arī pasākumus naftas produktu piesārņojuma likvidēšanai.

41. Ja pēc noplūdes vidē nonāk vairāk nekā 100 litru naftas produktu, degvielas uzpildes stacijas operators divu nedēļu laikā pēc noplūdes konstatēšanas iesniedz Valsts vides dienestā  rakstisku ziņojumu par veiktajiem noplūdes seku likvidēšanas pasākumiem (ziņojumā minot noplūdes vietu, laiku, noplūdušo naftas produktu daudzumu, veikto noplūdes seku pasākumu sarakstu un citu informāciju, saistītu ar naftas produktu noplūdes seku likvidācijas pasākumiem).

42. Uz peldošajām degvielas uzpildes stacijām neattiecas šo noteikumu II nodaļa, 46.6., 47.1., 47.2., 47.3. un 47.4.apakšpunkts.

VI. Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes rezervuāru  un cauruļvadu darbināšana

43. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nodrošina, lai stacijā vai naftas bāzē tiktu lietoti tikai tādi rezervuāri , kas atbilst noteikumiem par uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru projektēšanu, uzstādīšanu, atbilstības novērtēšanu, kā arī tirgus uzraudzības prasībām. Šo rezervuāru  lietošanas laikā degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nodrošina periodiskas pārbaudes saskaņā ar attiecīgiem tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem.

44. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nodrošina, lai  rezervuāri tiktu uzpildīti un darbināti saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikumā noteiktajām prasībām.

45. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators divas nedēļas pirms rezervuāru un to cauruļvadu pārvēršanas nelietojamā stāvoklī un aizvākšanas, par šo darbu uzsākšanu rakstiski informē Valsts vides dienestu.

46. Četras nedēļas pēc šo noteikumu 45.punktā minēto darbu pabeigšanas degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators iesniedz Valsts vides dienestā rakstisku ziņojumu, kurā norāda:

46.1. aizvākto  rezervuāru bijušo izvietojumu;

46.2. rezervuāros  uzglabātās degvielas markas;

46.3. rezervuāru  materiālu un tilpumu;

46.4. rezervuāru  tehnisko stāvokli;

46.5. rezervuāru  likvidēšanas veidu un vietu;

46.6. grunts vai pazemes ūdeņu izpētes rezultātus.

VII. Degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes darbināšanas vispārīgās vides aizsardzības prasības

47. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operatoram nepieciešami šādi dokumenti:

47.1. pārskats par pazemes ūdeņu un grunts sākotnējo izpēti;

47.2. pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti par pēdējiem pieciem gadiem;

47.3. grunts un pazemes ūdeņu izpētes rezultāti šādos gadījumos:

47.3.1. degvielas noplūde;

47.3.2. degvielas uzpildes stacijas slēgšana;

47.3.3. rezervuāru aizvākšana;

47.3.4. degvielas uzpildes stacijas slēgšana un rezervuāru aizvākšana;

47.4. dati par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanu no nogulsnēm un naftas produktiem;

47.5. rīcības plāns, ja notikusi degvielas noplūde;

47.6. informācija par rezervuāru aizvākšanu un pārvēršanu nelietojamā stāvoklī;

47.7. šā punkta 47.2. un 47.4. apakšpunktu prasības un 47.3. apakšpunkta prasības attiecībā uz pazemes ūdeņiem neattiecas uz 4. punktā minētajām degvielas uzpildes stacijām.

48. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes operators nodrošina, lai šo noteikumu 47.punktā noteiktā informācija ir pieejama valsts un pašvaldības kontroles institūcijām.

VIII. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumus Nr.400 "Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 89.nr.).

50. Šo noteikumu III nodaļas prasības benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas un kontroles sistēmām piemērojamas degvielas uzpildes stacijām:

50.1. kas saņēmušas būvatļauju pēc 2000. gada 1. marta;

50.2. kas saņēmušas būvatļauju vai ir ekspluatētas pirms 2000. gada 1. marta, ja to benzīna apgrozījums ir lielāks par 3000 m3 sākot ar 2018. gada 31. decembri

51. Šo noteikumu III nodaļas prasības benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas un kontroles sistēmām nav piemērojamas degvielas uzpildes stacijām, ko izmanto vienīgi saistībā ar jaunu transportlīdzekļu ražošanu un izplatīšanu.

52. Naftas bāzēm un degvielas uzpildes stacijām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2000.gada 1.martam, naftas bāzes vai degvielas uzpildes stacijas operators nodrošina pretinfiltrācijas seguma atbilstību šo noteikumu 2.14.apakšpunktā noteiktajām prasībām pēc attiecīgās naftas bāzes vai degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcijas.

53. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri šo noteikumu 5., 7. un 8. punkta un 1., 2. un 3. pielikuma prasības stājās spēkā attiecībā uz kopējiem naftas ogļūdeņražiem (ogļūdeņražu C10 – C40 indekss);

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvas 94/63/EK par kontroli attiecībā uz gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/126/EK par benzīna tvaika uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transporta līdzekļos.

Ministru prezidents                  					V. Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs       	E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

22.05.2012   14:30

3716

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv