1.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 231-15

„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”

(Apstiprināts ar Ministru kabineta

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_)

**Maksimālie parametri ēkām, kurās atļauts izbūvēt vietējās apkures ierīces ar cieto kurināmo**

1.tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ēku vai telpu lietošanas veids | Stāvu skaits | Kopējā platība (m2) |
| 1. | Dzīvojamās ēkas (neattiecas uz kamīniem, kurus izmanto kā papildu apkures ierīces) | 2 | — |
| 2. | Pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās skolas, internātskolas un citas skolas, bērnunami, ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes (izņemot aptiekas) | 1 | 300 |
| 3. | Pārējās publiskās ēkas | 2 | 500 |
| 4. | Mazas ugunsslodzes ražotņu un noliktavu telpas dzīvojamās un publiskajās ēkās | 2 | 1000 |

**Ugunsdrošības atkāpes no dūmkanāliem un dūmeņiem**

2.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodiskas darbības vietējās apkures ierīces | Ugunsdrošības atkāpe no dūmkanāla (dūmeņa) iekšējās virsmas līdz konstrukcijām (mm) | |
| degtspējīgām | grūti degošām |
| 1. Ar darbības laiku līdz trim stundām | 380 | 250 |
| 2. Ar darbības laiku, ilgāku par trim stundām | 510 | 380 |

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,

valsts sekretāra vietnieks J.Spiridonovs

27.03.2015.

165

E.Avota

67013262, [Evija.Avota@em.gov.lv](mailto:Evija.Avota@em.gov.lv)