Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””” (VSS-835)** |

(dokumenta veids un nosaukums)

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | *-* | - | - | - | - |

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu

Datums: 02.11.2020. (sanāksme, piedaloties Ekonomikas ministrijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Latvijas Ugunsdrošības asociācijai);

 09.11.2020 (sanāksme, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Latvijas Ugunsdrošības asociācijai);

 11.11.2020 (elektroniskā saskaņošana).

Saskaņošanas dalībnieki: Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Ugunsdrošības asociācija

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Iekšlietu ministrija, Latvijas Ugunsdrošības asociācija |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |

**II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10. Papildināt būvnormatīva pielikuma 3. tabulu ar 3. piezīmi šādā redakcijā:“3\*\*. Ja būve sadalīta ugunsdrošības nodalījumos, kuriem ir dažādas ugunsnoturības pakāpes, jāievēro šādas prasības:1) kopīgām ugunsdrošības nodalījumu norobežojošām būvkonstrukcijām jāatbilst prasībām, kas izvirzītas ugunsdrošības nodalījumam ar augstāko ugunsnoturības pakāpi;2) zemāk izvietoto ugunsdrošības nodalījumu nesošo būvkonstrukciju minimālai ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei jābūt ne mazākai par kopīgo ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi;3) ja ugunsdroši atdalītas telpas funkcionāli saistītas ar vairāk kā vienu ugunsdrošības nodalījumu, to norobežojošo būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klase nav zemāka, kā tas noteikts ugunsdroši atdalītām telpām ugunsdrošības nodalījumā ar augstāko ugunsnoturības pakāpi;4) virs U3 ugunsnoturības pakāpes ugunsdrošības nodalījuma aizliegts paredzēt ugunsdrošības nodalījumus ar citu ugunsnoturības pakāpi.”. | **Iekšlietu ministrija**Iekšlietu ministrija izsaka priekšlikumu svītrot projekta 10.punktā zemsvītras piezīmes norādi \*\* pie skaitļa 3, ņemot vērā, ka projekta 10.punkts attiecas uz Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” (turpmāk – būvnormatīvs) pielikuma visu 3.tabulu, kā arī minētajā tabulā nav iekļauta attiecīgā zemsvītras piezīmes norāde | **Ņemts vērā** | 13. Papildināt būvnormatīva pielikuma 3. tabulu ar 3. piezīmi šādā redakcijā:“3. Ja būve sadalīta ugunsdrošības nodalījumos, kuriem ir dažādas ugunsnoturības pakāpes, jāievēro šādas prasības:1) kopīgām ugunsdrošības nodalījumu norobežojošām būvkonstrukcijām jāatbilst prasībām, kas izvirzītas ugunsdrošības nodalījumam ar augstāko ugunsnoturības pakāpi;2) zemāk izvietoto ugunsdrošības nodalījumu nesošo būvkonstrukciju minimālai ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei jābūt ne mazākai par kopīgo ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi;3) ja ugunsdroši atdalītas telpas funkcionāli saistītas ar vairāk kā vienu ugunsdrošības nodalījumu, to norobežojošo būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klase nav zemāka, kā tas noteikts ugunsdroši atdalītām telpām ugunsdrošības nodalījumā ar augstāko ugunsnoturības pakāpi;4) virs U3 ugunsnoturības pakāpes ugunsdrošības nodalījuma aizliegts paredzēt ugunsdrošības nodalījumus ar citu ugunsnoturības pakāpi.”. |
|  | *būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 2. piezīme**2. \*\*Vienstāva U1b un U2b ugunsnoturības pakāpes būvēs kolonnu minimālā ugunsizturība netiek reglamentēta, ja kolonnu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0.* | **Iekšlietu ministrija**Papildus lūdzam izvērtēt šāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšlikuma iekļaušanu projektā:”Izteikt būvnormatīva pielikuma 1.tabulas otro piezīmi šādā redakcijā:”2.\*\* U1b vai U2b ugunsnoturības pakāpes vienstāva būvei vai vienstāva būves daļai kolonnu minimālā ugunsizturība netiek reglamentēta, ja kolonnu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0.””. Minētais grozījums nepieciešams, jo ir būves, kurām ir vienstāvu daļa, kurā parasti notiek ražošanas procesi vai tajā ir noliktava un divstāvu vai vairāk stāvu daļa, kurā parasti ir biroju telpas. Ja tiek atļauts, ka vienstāva būvēs U1b un U2b ugunsnoturības pakāpes būvēs kolonnu minimālā ugunsizturība netiek reglamentēta, ja kolonnu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0, tad šo prasību var attiecināt arī uz vienstāva būves daļu. | **Ņemts vērā** | 5. Izteikt būvnormatīva pielikuma 1.tabulas 2.piezīmi šādā redakcijā:”2.\*\* U1b vai U2b ugunsnoturības pakāpes vienstāva būvei vai vienstāva būves daļai kolonnu minimālā ugunsizturība netiek reglamentēta, ja kolonnu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0.””. |
|  | 9. Svītrot būvnormatīva pielikuma 3. tabulas 2. piezīmē vārdus un skaitli “un stāvu skaitu līdz 6”.*2. \* U3 ugunsnoturības pakāpes I, II un V lietošanas veida būvēs, kurās būvkonstrukciju (tai skaitā ugunsdrošo būvkonstrukciju) minimālā ugunsizturība atbilst U2a ugunsnoturības pakāpei, ir atļauts palielināt būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 18 m* ***~~un stāvu skaitu līdz 6~~****, ja izpildītas šādas papildu prasības (nosacījumi):* | **Latvijas Ugunsdrošības asociācija**Izvērtējot MK grozījumu projekta redakciju, LUA, atbalsta gan iniciatīvu, gan esošo grozījumu redakciju, vienlaikus, lai novērstu grozījumu redakcijas pilnīgu nepārprotamību, lūdzam arī papildināt pielikuma 3.tabulas 2.piezīmi (līdzīgi, kā tas tiek precizēts/papildināts arī LBN 201-15 8. un 13.punktos) ar teikumu: “…..Ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību pieņem atbilstoši U2a ugunsnoturības pakāpei.” | **Panākta vienošanās 09.11.2020.:**Papildināt LBN 201-15 pielikuma 3.tabulu ar 3.piezīmi izteicot to šāda redakcijā:3. \*\* Piemērojot šī būvnormatīva pielikuma 3.tabulas 2.piezīmi atļauts I lietošanas veida būvēs palielināt ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību līdz 2000 m2\*\*\* Piemērojot šī būvnormatīva pielikuma 3.tabulas 2.piezīmi atļauts II un V lietošanas veida būvēs palielināt ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību līdz 3500 m2\*\* jāpieliek tabulā pie I lietošanas veids-->U3-->1600\*\*\*\*\* jāpieliek tabulā pie II, V lietošanas veids-->U3-->1600\*\*\* | 10. Aizstāt būvnormatīva pielikuma 3. tabulas ceturtās kolonnas 8. rindā skaitli “1600” ar skaitli un apzīmējumiem “1600\*\*”.11. Aizstāt būvnormatīva pielikuma 3. tabulas ceturtās kolonnas 15. rindā skaitli “1600” ar skaitli un apzīmējumiem “1600\*\*\*”.14. Papildināt būvnormatīva pielikuma 3. tabulu ar 4. un 5. piezīmi šādā redakcijā: “4. \*\* Piemērojot šī būvnormatīva pielikuma 3. tabulas 2. piezīmi atļauts I lietošanas veida būvēs palielināt ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību līdz 2000 m2; “5. \*\*\* Piemērojot šī būvnormatīva pielikuma 3. tabulas 2. piezīmi atļauts II un V lietošanas veida būvēs palielināt ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību līdz 3500 m2.”. |

|  |  |
| --- | --- |
| Atbildīgā amatpersona |    |
|  | (paraksts)\* |

Andris Mālnieks

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Būvniecības politikas departamenta vecākais referents |
| (amats) |
| 67013086 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Andris.Malnieks@em.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |